长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目

院内二次询价文件

项目名称：长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目

询价单位：长兴县人民医院（盖章）

日   期：二○二○年八月

目  录

第一章  院内询价采购公告	2

第二章  询价需求	4

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	18

第五章  合同主要条款	20

第六章  投标文件格式	30

第一章  院内询价采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务询价管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，经长兴县财政局批准，现就长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目进行院内二次询价采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

一、询价项目编号: 长人医后勤202033

二、采购组织类型：自行采购

三、询价项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 单位及数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目 | 1台 | 6.5万元 |

▲四、投标人资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲投标人的特定条件：

1.具有独立企业法人资格；

2.不接受联合体投标。

五、报名事宜:

1.询价文件获取时间：2020年8月4日下午14：00时至2020年8月6日17：00时（北京时间，下同）；

2.地点：长兴县人民医院后勤服务部办公室

3.报名必须至报名地点或电话报名，投标截止时间内没有报名的供应商没有资格参加开标。

六、投标截止时间和地点：

1本项目于2020年8月6日17时00分投标截止。

2投标人应当在投标截止时间前将投标文件送至长兴县人民医院后勤服务部办公室。

七、开标时间和地点：

本项目于2020年8月7日9时30分在7号楼201会议室开标。

八、本项目采购有关信息刊登在：

长兴县人民医院官网    http://www.cxrmyy.com/list.asp?id=4

九、业务咨询：

1、询价单位：长兴县人民医院

联系人：宋老师      联系电话： 18757235580

2、政府采购监督管理部门及投诉受理部门：长兴县财政局政府采购监督管理科

联系电话：0572-6027789

长兴县人民医院

2020年8月4日

第二章  询价需求

一、总说明

1、本章要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、投标供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、投标供应商须按国家有关规定及标准完成本次询价产品的供货、运输、装卸、就位、安装调试、通过验收、技术及售后服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。

二、项目需求.

| 序号 | 招标规格 |
| --- | --- |
| 一 | 设备: 无菌水纯水设备； 数量：壹套； 用途：内镜使用 |
| 二 | 主要技术参数 |
| ★2.1 | 产水量≥1500L/H（25℃）。符合软式内窥镜清洗技术规范WS507-2016的用水要求。 |
| ★2.2 | 保证设备产水水质细菌总数≤10CFU/100mf。 |
| 2.3 | 抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生。反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。 |
| 2.4 | 消毒功能：可预约式全自动管路及纯水箱消毒功能及全自动RO系统消毒功能。消毒运行后具有声音提示，在线显示运行时间、并记录消毒液清洗运行时间，并可对消毒运行是否完整进行验证，确保消毒的安全。 |
| 2.5 | 在线监测原水、纯水水质，具有纯水水质超标报警功能：具有完善的无水、压力、电源保护多种安全自锁功能 。 |
| ★2.6 | 系统组成：预处理系统+反渗透系统+纯水储存恒压供水系统+紫外线杀菌系统+全自动消毒系统组成 |
| 2.7 | 预处理系统：配备多介质过滤器、活性炭过滤器、软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 |
| 2.8 | 反渗透系统：单级反渗透，采用反渗透膜元件;具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 |
| 2.9 | 纯水供水：（1）纯水箱：不锈钢管无菌水箱，厚度≥2mm，容积为1000L，佩带呼吸器、液位装置。 （2）采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求，供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。 （3）纯水泵要求：材质为不锈钢。 |
| 三 | 主要功能及配置要求 |
| 3.1 | 预处理系统 |
| 3.1.1 | 预处理由原水泵、砂滤器、炭滤器、软化装置、精密过滤器组成； |
| 3.1.2 | 为提高系统的稳定性，原水泵要求采用知名品牌，扬程流量满足设计要求；原水泵指标：流量：≥4T/H，扬程：≥40米，数量：≥1台 |
| 3.1.3 | 砂滤器：罐体材质为玻璃钢，知名品牌，容量≥1354型，配有自动控制阀，采用精制石英砂；数量：≥1台 |
| 3.1.4 | 炭滤器：罐体材质为玻璃钢，知名品牌，容量≥1354型，配有自动控制阀，采用椰壳活性炭；吸附碘值：≥1000.数量：≥1台 |
| 3.1.5 | 软水器：罐体材质为玻璃钢，知名品牌，容量≥1354型，配有自动控制阀，采用高吸附量型阳离子交换树脂；数量：1台 |
| 3.1.6 | 精密过滤器：材质为PP，≥20英寸；过滤孔径：≥5微米 ，数量：≥2套 |
| 3.2 | 主机系统 |
| 3.2.1 | 采用单级反渗透，产水≥1500升/时（25℃）； |
| 3.2.2 | 采用聚酰胺材质超低压反渗透膜，要求进口品牌，型号 4040，膜数量≥5支，膜壳采用不锈钢材质；数量：≥5支。 |
| 3.2.3 | 主机采用不锈钢管路，高压泵采用知名品牌，投标单位具备此类设备的设计、安装经验；高压泵指标：流量：≥4T/H，扬程：≥140米，数量：≥1台 |
| 3.2.3 | 系统具备自动反向膜冲洗功能； |
| 3.2.4 | 系统所有自动控制阀件均采用不锈钢电动阀，及其它元器件均采用知名品牌产品； |
| 3.3 | 控制系统 |
| 3.3.1 | 系统采用触摸屏一体机操作界面，尺寸≥7寸，要求知名品牌，在线显示设备运行数据，数据储存；数量：≥1台 |
| 3.3.2 | 操作系统中有手动、自动、化学消毒、系统参数等多个界面，工作界面中能显示所有泵体、阀件、液位实时状态； |
| ★3.3.3 | 消毒系统：系统须有反渗透系统化学消毒功能、纯水管路化学消毒功能、纯水管路及水箱臭氧消毒功能，并且消毒运行方式为全自动型。 |
| 3.3.4 | 具备自动检测、自动运行、相关连锁保护功能、低压、高压、电源保护、水质超标等报警功能； |
| 3.3.5 | 杀菌系统：由双套紫外线+细菌过滤器组成，细菌过滤器过滤孔径≤0.2 um，数量：≥1台 |
| 3.4 | 供水系统 |
| 3.4.1 | 纯水泵采用知名品牌，指标：流量：≥4T/H，扬程：≥60米，数量：≥1台 |
| 3.4.2 | 水箱：不锈钢304材质，容积：≥1000L，配有呼吸器。数量：≥1台 |

三、无菌水纯水设备用水规范及其他参数需求。

1.进水水源：市政自来水。原水水压：≥0.1Mpa；

2.使用电源：380V ，50Hz

3.产水电导率：≤15µs/cm

4.原水回收率：≥60%

5.电机功率：≤5KW。

6.溶解盐去除率：≥97%

7.系统排空率：≥99%。

8. RO操作压力：0.9~1.15Mpa。

9.内毒素、细菌去除率：≥99%以上，纯水细菌数≤10cfu/100ml,符合国家药典对无菌水的要求，系统排空率≥99% ， 智能节水。采用不锈钢无菌水箱式供水，在线杀菌，恒压供水。

10.现有场地可能无法满足设备运行摆放需求，若需其他场地条件及基建施工，协商解决。

11.现有设备的拆除、搬运，场地清理等都包含在此次项目要求中。

12.其他技术参数要求参照现有设备，但不能低于现有设备参数。

四、服务要求

1、本设备自验收合格之日起，质保期为两年，质保期内供应商提供免费上门维修服务。

五、其他要求

1、供货期（工期）：    。

2、交货地点：甲方指定地点

3、付款方式：合同签订后，将货物运输至采购人指定地点，经调试验收合格后支付95%货款，其余5%质保金在质保期满后结清（无息）。

4、履约验收标准和要求：按采购需求的要求验收，验收时供应商所提供的产品与磋商文件要求的供货配置参数不符或与供应商的响应文件所提供配置参数不符，采购方有权不予接收，且由此发生的一切损失和费用，由供应商一并承担。

六、▲商务响应表

| 履约保证金 | 合同签订时乙方向甲方交纳5%合同价款的履约保证金，设备安装完毕后履约保证金自动转变成质量保证金，质量保证金在质保期满后全额退还。 |
| --- | --- |
| 交货时间及地点 | 按采购单位需要的规格和数量按时送达指定地点，不得延迟，从接到采购单位通知到送货完成不得超过两天。 |
| 付款条件 | 合同签订后，将货物运输至采购人指定地点，经调试验收合格后支付95%货款，其余5%质保金在质保期满后结清（无息）。 |

七、▲投标人的资信要求表

| 资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 ▲特定资格要求 1.具有独立企业法人资格； 2.本项目不接受联合体投标。 |
| --- | --- |

## ▲八、其他要求

1.投标人将负责将货物运至指定地点，所发生的运费、保险费及其他相关费用应计入投标报价，若未列出或未说明，则视为投标报价已包含。

2.所有材料必须经采购单位验收认可后才能用于本项目中。

3.以上采购需求中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

第三章  投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目 |
| 2 | 询价内容及数量：详见项目需求 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：/ |
| 5 | ▲最高限价：6.5万元，报价高于最高限价的投标文件按无效标处理。 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人对询价文件有异议的，应当在2020年8月6日17：00前以书面形式向采购人一次性提出，答疑和澄清修改的内容在3个工作日内作出答复，如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间15日前，在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和长兴县公共资源交易中心网(http://ggzy.zjcx.gov.cn/cxweb/)相应栏目发布答疑和澄清。不足15天的，采购人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 潜在投标人应自行关注浙江省政府采购网或长兴县公共资源交易网站“政府采购-采购公告”栏的公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 7 | 投标文件形式及组成：一.形式：本项目实行全流程网上电子投标。 二.组成：投标人应准备纸质投标文件。 |
| 8 | 投标文件的形式和效力： 投标文件分为纸质备份投标文件。 纸质备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件按“7投标文件的形式及组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 |
| 9 | 投标截止时间：2020年8月6日17:00 投标文件递交地点：长兴县人民医院后勤服务部办公室 |
| 10 | 开标时间：2020年8月7日9:30 地点：长兴县人民医院7号楼201会议室 |
| 11 | 投标文件的签署、密封、标记和盖章要求：投标文件签字或盖章要求：投标文件封面（或扉页）、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以纸质备份投标文件应按询价文件要求在需签字盖章的地方进行签字盖章）。投标文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。 |
| 12 | 装订要求：投标文件必须按投标人须知11中要求签署、盖章； 并按以下要求分册（装订）： 分册装订，共分2册，分别为： 1.商务、资信及技术文件； 2.报价文件。 纸质备份投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（如有需提交原件的要求，应提供原件；价格部分必须单独密封装订，价格文件未单独密封造成废标的风险由投标人自行承担）成交供应商在领取成交通知书之前再递交4份纸质版投标文件。 |
| 13 | 投标文件的递交要求，备份文件的外包装和密封要求 纸质备份投标文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分必须单独密封装订，价格文件未单独密封造成无效标的风险由供应商自行承担） 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖供应商单位公章。 投标文件均由商务、资信及技术文件、报价文件两部分组成。 |
| 14 | 投标文件份数： 1．纸质备份投标文件正本1份、副本3份。 其他：建议正反面打印。 |
| 15 | 评标办法及评分标准：详见询价文件第四章 |
| 16 | 中标结果公告：评标结束后7个工作日内，于长兴县人民医院官网(http://www.cxrmyy.com/list.asp?id=4)发布。 |
| 18 | 中标通知书：中标公告期届满之日起3个工作日内无质疑的，采购人向中标人发出中标通知书，《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。。 |
| 19 | 履约保证金交纳时间：签订合同前。 履约保证金的形式：支票或银行汇票。 履约保证金的金额：合同金额的5%。 |
| 20 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 21 | 付款方式：详见合同条款 |
| 22 | 投标文件有效期：60天 |
| 23 | 解释：本询价文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一）适用范围

本询价文件适用于长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目的询价、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

- 1.询价单位（采购人）系指“长兴县人民医院”。

- 2.“投标人”系指向询价方提交投标文件的制造商或供应商。

3.“产品”系指投标人按询价文件规定，须向询价单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指询价文件规定投标人须承担的相关的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按询价文件规定向询价单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“实质性条款”凡是标有“▲”符号或有 “必须”、“应当”“不得”字眼描述的条款以及投标报价（含报价文件中的数量、单位）、付款方式、质保期、投标有效期均属于实质性条款。不满足会造成投标无效。

- （三）询价方式

本次询价采用院内询价方式进行。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的全部费用。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

本项目不允许转包，也不可以分包，否则询价单位有权解除合同，没收履约保证金并追究中标人的违约责任。

▲（七）特别说明

1.投标人不得为本次询价进行设计或编制规范和其他文件的当事人；也不得直接或间接地与为本次询价进行设计或编制规范、其他文件的个人、企业、询价代理机构或其附属机构有任何关联。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的询价项目实施人员必须为本法人员工。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4.投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交投标文件。投标文件应对询价文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （八）质疑和投诉

1.投标人认为询价文件、询价过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向询价单位提出质疑。投标人对询价单位的质疑答复不满意或者询价单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述询价文件、询价过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、询价文件

（一）询价文件的组成

1.院内询价采购公告

2.询价需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目询价文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照询价文件要求提供全部资料，或者投标人没有对询价文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）询价文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本询价文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人须在前附表规定的时间内以书面形式要求采购人澄清。采购人将在前附表规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购询价文件的投标人。投标人未按规定要求提出的，则视同认可询价文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2.在投标截止时间前，询价单位对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改时，将依法在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有询价文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人在收到询价文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

3.询价单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法在询价文件要求提交投标文件的截至时间5日前，将变更时间书面通知所有询价文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的组成

- 投标文件由“商务、资信及技术文件”、“报价文件”组成。

1.商务、资信及技术文件：

1）投标声明书（见格式）；

2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（见格式）；

3）资格审查资料：

a、企业营业执照副本（复印件加盖单位公章）；

b、自询价公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图（截图加盖单位公章）；

4）投标人基本情况表（见格式）；

5）投标人廉洁守信承诺书（见格式）；

6）商务响应表

7）投标人同类项目业绩一览表（见格式）；

8）供应商为中小企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（中小企业声明等）（见格式）；

9）交货情况；

10）项目实施方案；

11）确保供应货物质量管理措施；

12）企业综合实力评价；

13）合理化建议；

14）配送方案；

15）售后服务承诺；

16）评分规则中涉及的所需提交的材料；

17）投标人需要说明的其他文件和说明。

建议各投标人在“商务、资信及技术文件”的首页添加自评分表，格式自拟。

2.报价文件：

1）投标函（见格式）；

2）投标报价一览表（见格式）；

3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：投标人应根据询价文件中所提供的格式编制投标文件，对于未提供格式的可自行确定，复印件均须加盖投标单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标方与询价方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按询价文件中相关附表格式填写。

- ▲2.每一项目只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，询价单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 无

- （六）投标文件的签署和份数

1纸质备份投标文件需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。凡写明需由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章的地方，须按要求由供应商法定代表人或其授权代理人签字或盖章、并加盖供应商公章。由委托代理签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

2供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

3投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字确认。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.“商务、资信及技术文件”、“报价文件”分别包装密封，装订成册。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“商务、资信及技术文件”或“报价文件”）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.投标文件电子版要求单独放入一个密封袋中，并在封套封口处加投标人单位公章。

3.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本询价文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）否决投标的情形

实质上没有响应询价文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件并加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合询价文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超出经营范围投标的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合询价文件标明的资格要求的；

（3）投标文件未按询价文件的要求签字盖章的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或内容有虚假的，或活页装订的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合询价文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期不能满足询价文件要求或未能响应“▲实质性条款”的；

（8）未实质性响应询价文件其他要求或者投标文件有询价方不能接受的附加条件的；

（9）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合询价文件要求的技术标准、质量标准；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标的投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照询价文件标明的方式报价的；

（2）投标报价具有选择性或同一投标人提交两个以上不同的报价文件或者投标报价的；

（3）投标人拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

5.出现下列情形之一的，视为询价失败：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）法律、法规、规章等规定的其他情形。

6.如投标截止时间止投标人少于三个的或者所有投标被否决的，则以本招标文件为依据，以竞争性磋商的方式确定中标单位。谈判的程序和定标原则由谈判小组现场确定并予以公布。

- 四、开标

- 开标开始时，投标人投标文件出现下列情形之一的，采购人不予受理，不得进入开标程序：

- （1）电子投标文件光盘或U盘未按照采购文件的要求予以密封的；

- （2）投标人未按要求准时参加开标会的；

- （3）电子投标文件未按采购文件要求上传或电子投标文件光盘或U盘和纸质备份投标文件逾期送达或未送达指定地点的；

- （4）投标人未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

- （5）其它违反法律、法规的情形。

- 5.2.1开标会由采购单位主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

- 5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、采购人、公证人员等有关人员姓名；

- 5.2.3主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

- 5.2.4投标截止时间后，由采购人依据法律法规和询价文件的规定，核验供应商的法定代表人或授权委托代理人的身份；

- 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 5.2.5采购人代表对各投标人进行资格审查；资格审查不通过的投标人将不得进入评标小组的评标过程。

- 5.2.6评标小组根据各投标人的投标文件，进行符合性审查，未通过符合性审查的投标人不得进入下道评审程序，符合性审查通过后评标小组根据询价文件要求的采购需求、商务、资信及技术文件响应等进行评分。

- 5.2.7商务、资信及技术文件评分结束后，由采购人开启报价部分的投标文件，公布投标人名称、投标价格及投标文件的其他内容，以及采购单位认为有必要宣读的其他内容；

- 5.2.8评标小组再对各通过符合性审查的投标人进行投标报价符合性审查，未通过报价符合性审查的投标的将被作为无效标处理，通过报价符合性审查后，进行价格得分的计算，并计算总得分及排名。由采购单位负责人对各得分情况进行复核。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家3人和询价单位代表1人，共4人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为询价文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查并将资格审查结果告知评标委员会和投标人。对于资格审查不合格投标人的投标文件作无效标处理，不再进入后续评审。审查内容详见“第三章 投标人须知”13条款。

2.形式审查

评标委员会对投标文件的完整性、合理性等进行审查。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合询价文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术、商务资信得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购单位工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）报价明细表中单价与数量的乘积与该项总价不一致的，以单价计算为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）确定中标人

1.按照评分高低顺序，以分数最高的投标人定为中标人。

1.自中标人确定之日起2个工作日内，将中标结果在原发布询价公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

2.中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排列，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

（二）中标通知书

1.中标公告期届满之日起3个工作日内无质疑的，询价单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标人其投标被接受。

2.中标通知书为双方签订合同的依据。

3.中标人根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与询价单位签订合同。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.中标人有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消中标资格，给询价单位造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时询价单位可以与排位在中标人之后下一中标候选人签订合同，以此类推。

3.签订合同后7个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。

（二）履约保证金

1.合同签订前，中标人按规定向询价单位提交履约保证金。

- 2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目的评标。

一、总则

1.本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中价格分50分，商务资信及技术分50分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件由高到低顺序推荐1名中标候选人，综合评分相等时，以投标报价低的优先；综合评分、评标价格均相同的，现场随机抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各投标人综合评分=价格分得分+商务资信及技术分得分

二、评标内容及标准

1.价格分（50分）

价格分采用低价优先法计算，即满足询价文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低的有效投标报价为满分50分，其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

价格分得分=（评标基准价/投标报价）×50%×100

2.商务资信及技术分（50分）

由评标委员会全体成员采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，责令其纠正。此项评分为：评标专家的有效评分的算术平均值。（保留小数2位）。

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 40 |
| 1 | 综合技术实力（5分） | 供应商的生产设备（投入本项目的设备、仪器）、业务范围、组织机构、研发机构、软硬件设施、发展情况等内容完善，满足采购人需求的得3-4分，内容相对完整的得2-3分，内容欠缺不完整的得0-2分。 | 0-4 |
| 2 | 项目实施方案 | 根据投标人的项目实施方案比较后打分。项目实施方案合理、符合实际、具有针对性的得4-5分；项目实施方案较合理、较符合实际、针对性不强的得1-3分；项目实施方案不合理、不符合实际、不具有针对性的不得分（0-5分）。 | 0-5 |
| 3 | 产品技术参数符合 | 产品参数符合下列条件的，每符合一项得2分： 1、抑菌功能：设备全自动运行，可设置周一到周日的自动开、停机时间，待机状态下系统管路自动冲洗功能，有效抑制菌类的滋生。反渗透膜自动冲洗，间隔时间可调，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，随时进行冲洗。停用后，具有反渗透膜及管道自动冲洗功能，防止系统细菌滋生。(0-2分） 2、预处理系统：配备多介质过滤器、活性炭过滤器、软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 3、反渗透系统：单级反渗透，采用反渗透膜元件;具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。(0-2分） 4、纯水箱：不锈钢管无菌水箱，厚度≥2mm，容积为1000L，佩带呼吸器、液位装置。采用恒定压力输出方式，不得低于用水设备的最低工作流量及压力要求，供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。纯水泵要求材质为不锈钢。(0-2分） 5、采用聚酰胺材质超低压反渗透膜，要求进口品牌，型号 4040，膜数量≥5支，膜壳采用不锈钢材质；(0-2分） 6、主机采用不锈钢管路，高压泵采用知名品牌，投标单位具备此类设备的设计、安装经验。(0-2分） 7、消毒系统须有反渗透系统化学消毒功能、纯水管路化学消毒功能、纯5.为提高系统的稳定性，原水泵要求采用知名品牌，扬程流量满足设计要求；(0-2分） 8、砂滤器、炭滤器罐体材质均为玻璃钢，知名品牌，容量≥1354型，配有自动控制阀，砂滤器采用精制石英砂；炭滤器采用高吸附量型树脂，椰壳活性炭；(0-2分） 9、水管路及水箱臭氧消毒功能，并且消毒运行方式为全自动型； 杀菌系统：由双套紫外线+细菌过滤器组成，细菌过滤器过滤孔径≤0.2 um(0-2分） 10、具备自动检测、自动运行、相关连锁保护功能、低压、高压、电源保护、水质超标等报警功能；(0-2分） | 0-20 |
| 4 | 售后服务承诺 | 根据投标人对出现产品质量问题退换货承诺及质量问题引起不良后果的处理措施进行评定。承诺、措施详细合理、具有可操作性得3分；承诺、措施存在缺陷或不足的，每项扣0.5-1分，扣完为止。未提供的不得分。 | 0-3 |
|  |  | 具有售后服务承诺且条理清晰、全面完善，得（1分）；具有其它各种有利于询价人的措施方案且具有可实施性的，得（2分）。以上存在缺陷或不足的，每项扣0.5-1分，扣完为止。未提供的不得分。 | 0-3 |
| 5 | 单项技术 | 根据供应商获得的与所投产品相关的自有核心技术： 每项得1分，最高得3分。 注：须提供相关的佐证材料复印件加盖供应商公章编入投标文件， 相关证书及证明材料，可在线查询的，提供相关网站查询链接，无法查询的提供原件核查，未提供不得分 | 0-3 |
| 6 | 合理化建议 | 根据投标人对本项目所提的合理化建议等进行比较后打分：建议合理、符合实际、具有针对性的得2-4分；建议较合理、较符合实际、针对性不强的得1-2分；建议不合理、不符合实际、不具有针对性的不得分。 | 0-4 |
| 二 | 商务资信分 |  | 8分 |
| 8 | 投标人认证情况 | 投标人通过ISO9001质量管理认证，得2分。（须提供有效证书或证明文件复印件加盖单位公章编入投标文件，相关证书及证明材料，可在线查询的，提供相关网站查询链接，无法查询的提供原件核查，未提供不得分）（0-2分） | 0-2 |
| 9 | 同类项目业绩 | 供应商在2016年1月1日以来在完成类似项目每个项目得1分，最高2分。 注：须提供合同和中标通知书复印件加盖供应商公章编入投标响应文件，相关证书及证明材料，可在线查询的，提供相关网站查询链接，无法查询的提供原件核查，未提供不得分 | 0-2 |
| 10 | 相关资格证书 | 提供供应商医疗器械生产许可证、医疗器械质量管理体系认证书：每提供一份得1分，最高为2分。 须提供有效证书或证明文件复印件加盖单位公章编入投标文件，相关证书及证明材料，可在线查询的，提供相关网站查询链接，无法查询的提供原件核查，未提供不得分） | 0-2 |
| 13 | 企业信誉 | 1. 供应商获相关行政部门奖励或被评为高新技术产品的：每项得0.5分，满分1分。 2. 供应商获得高新技术企业证书的：得1分。 注：须提供相关证书复印件加盖供应商公章编入投标响应文件，相关证书及证明材料，可在线查询的，提供相关网站查询链接，无法查询的提供原件核查，未提供不得分。 | 0-2 |

备注：以上评分项要求提供原件的，没有提供原件的相应评分内容按不得分处理。

第五章  合同协议书

# （货物,供参考）

采购单位（甲方）：                                   以下简称甲方

地址：

供应单位（乙方）：                 以下简称乙方

地址：

- 产品名称、型号、数量、价款

| 品名 | 产品型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无菌水水处理设备 |  |  | 1 |  |  |  |
| 货款合计: ￥ 元；大写： |  |  |  |  |  |  |

技术参数

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 结算方式：

1、乙方根据甲方需求，将货物运输至甲方指定地点，经调试验收合格后10天内甲方向乙方支付95%的货款：人民币：      （        元）。

2、剩余5%货款：人民币：      元整（       元）质保期满后结清（无息）。

- 交货周期：合同签订后后乙方在     天内完成交付。

- 交货地点：  湖州   市内甲方指定地点

- 运费条款：到交货地点的运输费、吊机费、安装调试费、培训费、税费等费用由乙方承担。

- 产品验收、培训：货到甲方指定地点2个工作日内（或按甲方需求）乙方安排技术人员对产品进行安装调试,对甲方人员进行培训，安装调试完毕后甲方须在3个工作日内组织验收。

- 质量验收：

产品验收以满足磋商文件技术要求及国家、行业现行标准、规范为依据。

- 质量保证：

1、本产品因产品自身原因造成的故障从产品验收之日起保修    年（按磋商承诺执行），保修期内的正常维保费用由乙方承担。

2、超过    年保修期或因使用不当造成的故障产生的维修成本，需收取成本费用。

3、本产品按乙方厂家内部标准制作安装，乙方派工作人员指导甲方相关人员操作及养护装置的有关事宜。

- 产品用途：本产品限于            。

- 保密条款：甲方须对本产品的技术结构严格保密，不得泄露给与本协议无关的其它单位或个人，否则视作侵权。

- 不可抗力：如因不可抗拒的事件（火灾、洪水、爆炸、战争等）造成无法履行本协议规定义务的，供需双方均无责任。

- 其它约定事项：

- 装置具体参数规格，详见主要技术参数。

- 合同履行

1、合同一经生效，双方必须全面严格执行，若任何一方有正当理由要求变更合同条款，应首先取得双方书面或传真同意，并承担由此给对方造成的直接损失。

2、合同一经生效，任何一方不可单方面取消合同，否则按《中华人民共和国合同法》执行。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等效力。本合同与招标文件具有同等法律效力，本合同如有未尽事宜或调整，经双方协商后可以书面方式修改或补充，并作为本合同组成部分。

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

| 甲方（盖章）： 地 址： 电 话： 开户银行： 账 号： 授权代表： 签订时间： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 地 址： 电 话： 开户银行： 账 号： 授权代表： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章  投标文件格式

投标人应根据询价文件中所提供的格式编制投标文件，对于未提供格式的可自行确定。

### 1.投标声明书

致：                （询价单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                  项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是询价单位的附属机构；在获知本项目采购信息后，与询价单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方坚决杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

4.我方承诺不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害询价单位或其他投标人的合法权益。

5.我方承诺不向询价单位或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

6.我方承诺不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

7.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近四年内被通报或者被处罚的违法行为有：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

### 2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓名：    性别：     年龄：    身份证号码：

职务：系                     (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年  月  日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

注：法定代表人亲自投标而不是委托代理人投标适用。

### 3.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我       系                   公司的法定代表人，现授权委托本公司     （姓名）为我的委托人，以本公司的名义参加          （项目名称）公开采购询价。投标委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予承认有效。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人（签字）：         性别：        身份证号码：      职务：

投标单位（盖章）：

法人代表人（签字）：

邮 政 编 码：

详细通信地址：

联系电话：　　　　　　（固定电话），　　　　　　（移动电话）

本授权书有效期：     年    月    日至      年    月    日

附：授权委托人身份证复印件

授权委托人身份证复印件

注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用。

### 4.投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 注册时间 |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 企业资质 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |
| 体系认证证书名称 |  |  |  | 证书编号 |  |  |
| 职工情况 | 企业总人数 |  |  | 其中：管理人员 |  |  |
|  |  |  |  | 职工人员 |  |  |
|  |  |  |  | 技工、技术员 |  |  |
|  | 其他情况 |  |  |  |  |  |
| 单位简介 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

### 5.投标人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目投标。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守《中华人民共和国询价投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义投标，允许其他单位或个人使用本单位资质投标；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取中标；

3.与询价单位或者其他投标人相互串通投标；

4.中标后将项目转包，或违法分包；

5.中标后与询价单位签订背离投标文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反询价投标、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

### 6.商务响应表

| 商务条款内容 | 询价文件要求 | 询价文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、商务条款内容主要是针对询价文件有关的包括售后服务承诺、履约保证金、交货时间及地点、检疫合格、付款条件、合同主要条款等内容。

2、如不填写，则视为完全响应询价文件；如有偏离请如实填写，偏离情况可按实际响应情况填写正偏离、负偏离或无偏离。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

7.投标人同类项目业绩一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 采购单位名称 | 联系人 | 项目说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、同类项目业绩是指供应商2016年1月1日至今已签署合同的类似项目业绩。后附合同复印件加盖投标人公章。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

8.中小企业声明函

【非中小企业的不用提供】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加________单位的______________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日　期：

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(    项目名称     ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加(       采购人名称         )单位的(        项目名称        )项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

9.投标函

：

我方已全面阅读和研究了             询价文件和询价补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次询价的全部情况。经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本次投标的各项承诺内容，以本投标书进行投标，提供投标须知规定的全部投标文件。

我方将严格按照有关询价法规及询价文件规定参加投标，并理解贵方对定标结果也没有解释的义务。如我方中标，服务期为按照询价文件要求，并履行规定的一切责任和义务。我方的的报价为：人民币（大写）：　　　          　　¥：　　　　      。

本投标文件自递交你方起至本次询价结束止，全部条款内容对我方具有约束力。

联系地址：                      邮编：

联系人：                        电话：

开户银行：                      帐号：

投标人（盖公章）：               法定代表人（签字或盖章）：

年    月

10.投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院门诊五楼水处理设备采购项目 | 大写： |
|  |  | 小写： |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效标处理。

- 本表总价金额应与投标函“报价”金额一致。

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：