长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器

采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器

采购单位：长兴县人民医院

二O二二年二月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	- 2 -

第二章  招标需求	- 4 -

第三章  招标须知	- 11 -

第四章  评标办法及评分标准	- 21 -

第五章  合同条款	- 21 -

第六章  供应商招标响应文件格式	-26-

# 第一章 竞争性磋商公告

经长兴县人民医院院务会讨论决定，按照政府采购程序，对长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的招标。

一、采购项目名称：长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器

二、采购项目编号：CGZX-2022-H-005

三、采购组织类型：自行采购

四、采购方式：竞争性磋商

五、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器 | 2 | 年 | 23.2 | 2、3、5号楼初中高效过滤器144个品规 |

六、合格供应商的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。

七、竞争性磋商文件的获取

1、发售时间：2022年2月22日-2月25日，上午08：00-12：00；下午13：30-16：30，节假日除外。

2、发售地点：长兴县人民医院采购中心理办公室。

3、售价：竞争性磋商文件工本费每套 0 元，售后不退。

八、获取竞争性磋商文件时应提供以下资料

- 单位介绍信；

- 营业执照副本和资质证书复印件（复印件需加盖公章）；

- 经办人身份证复印件（复印件加盖公章）；

- 本单位的名称、地址、联系人、联系电话、邮箱、传真等联系资料一份。

以上相关资料需装订成册。复印件均需加盖单位公章。

九、招标截止时间和地点：

供应商应于2022年2月25日12：00时前将招标响应文件密封送交到长兴县人民医院后勤服务部综合管理办公室，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间及地点：

本次采购将于2月25日15:30时长兴县人民医院3号楼三楼采购中心会议室，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带身份证等有效证明出席）。

十一、本项目采购有关信息刊登在：

“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/）

十二、业务咨询：

1、采购单位：长兴县人民医院

联系人：金科      联系电话：13732377079

2、长兴县人民医院采购行政监管部门和投诉受理部门：长兴县人民医院纪检监察室       联系电话：0572-6267577

2022年2月21日

# 第二章  招标需求

一、需定期更换过滤器情况：

| 序号 | 机组编号 | 规格型号（mm） | 数量 | 单价（最高限价：元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百级 | 576*692*69 | 12 | 230 | 2760 | 2号楼手术室层流罩过滤器高效H13（2号楼高效暂无需更换，此过滤器价格不包括在本次预算23.2万中。但仍需报单价） |
| 2 | 百级 | 476*1162*69 | 12 | 280 | 3360 |  |
| 3 | 百级（19#手术室） | 576*1162*69 | 4 | 320 | 1280 |  |
| 4 |  | 676*962*69 | 4 | 340 | 1360 |  |
| 5 | 万级 | 290*640*290 | 32 | 180 | 5760 |  |
| 6 | 洁净室 | 525*635*93 | 157 | 210 | 32970 | 2号楼手术室洁净室过滤器高效H13（2号楼高效暂无需更换，此过滤器价格不包括在本次预算23.2万中。但仍需报单价） |
| 7 |  | 420*420*93 | 52 | 150 | 7800 |  |
| 8 | AHU-101 | 595*595 | 2 | 400 | 800 | 2号楼4楼设备层过滤器亚高效H11,袋长292，厚度21mm。 |
| 9 | AHU-102 | 290*493 | 2 | 300 | 600 |  |
| 10 |  | 595*493 | 4 | 380 | 1520 |  |
| 11 | AHU-201 | 391*493 | 2 | 320 | 640 |  |
| 12 | AHU-202 | 595*391 | 4 | 360 | 1440 |  |
| 13 | AHU-203 | 595*391 | 2 | 360 | 720 |  |
| 14 |  | 595*595 | 4 | 400 | 1600 |  |
| 15 | AHU-204 | 595*391 | 2 | 360 | 720 |  |
| 16 |  | 595*595 | 4 | 400 | 1600 |  |
| 17 | PAU-301 | 290*493 | 2 | 300 | 600 |  |
| 18 |  | 595*493 | 4 | 380 | 1520 |  |
| 19 | PAU-302 | 290*595 | 2 | 320 | 640 |  |
| 20 |  | 595*595 | 4 | 400 | 1600 |  |
| 21 | PAU-303 | 493*595 | 1 | 380 | 380 |  |
| 22 |  | 595*595 | 1 | 400 | 400 |  |
| 23 | AHU-101 | 595*595 | 2 | 65 | 130 | 2号楼4楼设备层过滤器，中效F8，厚度25mm，袋长至少450。 |
| 24 | AHU-102 | 290*493 | 2 | 50 | 100 |  |
| 25 |  | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 26 | FAU-101 | 391*493 | 2 | 52 | 104 |  |
| 27 | AHU-201 | 391*493 | 2 | 52 | 104 |  |
| 28 | AHU-202 | 595*391 | 4 | 55 | 220 |  |
| 29 | AHU-203 | 595*391 | 2 | 55 | 110 |  |
| 30 |  | 595*595 | 4 | 65 | 260 |  |
| 31 | AHU-204 | 595*391 | 2 | 55 | 110 |  |
| 32 |  | 595*595 | 4 | 65 | 260 |  |
| 33 | AHU-301 | 391*493 | 2 | 52 | 104 |  |
| 34 | AHU-302 | 493*595 | 1 | 60 | 60 |  |
| 35 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 36 | AHU-303 | 493*595 | 1 | 60 | 60 |  |
| 37 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 38 | AHU-304 | 493*595 | 1 | 60 | 60 |  |
| 39 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 40 | AHU-305 | 391*391 | 2 | 50 | 100 |  |
| 41 | AHU-306 | 290*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 42 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 43 | AHU-307 | 290*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 44 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 45 | AHU-308 | 493*595 | 1 | 60 | 60 |  |
| 46 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 47 | AHU-309 | 493*595 | 1 | 60 | 60 |  |
| 48 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 49 | AHU-310 | 290*493 | 2 | 48 | 96 |  |
| 50 |  | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 51 | AHU-311 | 290*493 | 2 | 48 | 96 |  |
| 52 |  | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 53 | AHU-312 | 290*493 | 2 | 48 | 96 |  |
| 54 |  | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 55 | AHU-313 | 290*493 | 2 | 48 | 96 |  |
| 56 |  | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 57 | AHU-314 | 595*391 | 4 | 55 | 220 |  |
| 58 | AHU-315 | 290*493 | 2 | 48 | 96 |  |
| 59 |  | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 60 | AHU-316 | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 61 | AHU-317 | 595*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 62 | AHU-318 | 290*595 | 2 | 50 | 100 |  |
| 63 |  | 595*595 | 4 | 65 | 260 |  |
| 64 | PAU-301 | 290*493 | 2 | 48 | 96 |  |
| 65 |  | 6+6*493 | 4 | 65 | 260 |  |
| 66 | PAU-302 | 290*595 | 2 | 50 | 100 |  |
| 67 |  | 595*595 | 4 | 65 | 260 |  |
| 68 | PAU-303 | 493*595 | 1 | 60 | 60 |  |
| 69 |  | 595*595 | 1 | 65 | 65 |  |
| 70 | AHU-101 | 595*595 | 2 | 55 | 110 | 2号楼4楼设备层过滤器，初效G4,厚度50mm。 |
| 71 | AHU-102 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 72 |  | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 73 | FAU-101 | 391*493 | 2 | 45 | 90 |  |
| 74 | AHU-201 | 391*493 | 2 | 45 | 90 |  |
| 75 | AHU-202 | 595*391 | 4 | 45 | 180 |  |
| 76 | AHU-203 | 595*391 | 2 | 45 | 90 |  |
| 77 |  | 595*595 | 4 | 55 | 220 |  |
| 78 | AHU-204 | 595*391 | 2 | 45 | 90 |  |
| 79 |  | 595*595 | 4 | 55 | 220 |  |
| 80 | AHU-301 | 391*493 | 2 | 45 | 90 |  |
| 81 | AHU-302 | 493*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 82 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 83 | AHU-303 | 493*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 84 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 85 | AHU-304 | 493*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 86 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 87 | AHU-305 | 391*391 | 2 | 42 | 84 |  |
| 88 | AHU-306 | 290*595 | 1 | 40 | 40 |  |
| 89 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 90 | AHU-307 | 290*595 | 1 | 45 | 45 |  |
| 91 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 92 | AHU-308 | 493*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 93 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 94 | AHU-309 | 493*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 95 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 96 | AHU-310 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 97 |  | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 98 | AHU-311 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 99 |  | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 100 | AHU-312 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 101 |  | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 102 | AHU-313 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 103 |  | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 104 | AHU-314 | 595*391 | 4 | 45 | 180 |  |
| 105 | AHU-315 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 106 |  | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 107 | AHU-316 | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 108 | AHU-317 | 595*493 | 4 | 50 | 200 |  |
| 109 | AHU-318 | 290*595 | 2 | 45 | 90 |  |
| 110 |  | 595*595 | 4 | 55 | 220 |  |
| 111 | PAU-301 | 290*493 | 2 | 42 | 84 |  |
| 112 |  | 6+6*493 | 4 | 60 | 240 |  |
| 113 | PAU-302 | 290*595 | 2 | 45 | 90 |  |
| 114 |  | 595*595 | 4 | 55 | 220 |  |
| 115 | PAU-303 | 493*595 | 1 | 50 | 50 |  |
| 116 |  | 595*595 | 1 | 55 | 55 |  |
| 117 | 3号楼检验科 | 290*595*46 | 9 | 40 | 360 | 板式初效，G4 |
| 118 |  | 287*592*381*21*4P | 3 | 55 | 165 | 袋式中效，F8 |
| 119 |  | 287*592*381*21*4P | 6 | 55 | 330 | 袋式中效，F8 |
| 120 |  | 555*534*381*21*5P | 7 | 60 | 420 | 袋式中效，F8 |
| 121 |  | 592*592*292*4V | 2 | 360 | 720 | 亚高效活性炭 |
| 122 |  | 320×320×90 | 4 | 160 | 640 | 高效过滤器，H13 |
| 123 |  | 484×484×90 | 2 | 220 | 440 |  |
| 124 |  | 484×484×90 | 2 | 220 | 440 |  |
| 125 |  | 630×630×90 | 3 | 320 | 960 |  |
| 126 |  | 592×592×400×6 | 2 | 55 | 110 | 初效过滤袋，G4 |
| 127 |  | 592×292×400×6 | 2 | 45 | 90 |  |
| 128 |  | 592×592×400×6 | 2 | 65 | 130 | 中效过滤袋，F8 |
| 129 |  | 592×292×400×6 | 2 | 55 | 110 |  |
| 130 | 6号楼老手术室过滤器 | 897*592*350 | 8 | 72 | 576 | 初效化纤，G4 |
| 131 |  | 287*592*400 | 4 | 45 | 180 | 中效化纤，F8 |
| 132 |  | 592*592*400 | 4 | 65 | 260 | 中效化纤，F8 |
| 133 |  | 897*287*400 | 1 | 80 | 80 | 中效化纤，F8 |
| 134 |  | 592*592*500 | 5 | 70 | 350 | 中效化纤，F8 |
| 135 |  | 492*592*500 | 4 | 58 | 232 | 中效化纤，F8 |
| 136 |  | 287*592*500 | 5 | 48 | 240 | 中效化纤，F8 |
| 137 |  | 287*492*500 | 1 | 43 | 43 | 中效化纤，F8 |
| 138 |  | 897*287*500 | 2 | 85 | 170 | 中效化纤，F8 |
| 139 |  | 600*600*500 | 1 | 70 | 70 | 中效化纤，F8 |
| 140 |  | 592*592*550 | 8 | 150 | 1200 | 中效化纤，F8 |
| 141 |  | 592*287*550 | 8 | 130 | 1040 | 中效化纤，F8 |
| 142 |  | 897*287*550 | 4 | 180 | 720 | 中效化纤，F8 |
| 143 |  | 930*460*70 | 4 | 260 | 1040 | 高效玻纤，H13 |
| 144 |  | 610*350*70 | 8 | 160 | 1280 | 高效玻纤，H13 |
| 145 |  | 610*610*70 | 19 | 230 | 4370 | 高效玻纤，H13 |
| 146 |  | 610*540*70 | 4 | 210 | 840 | 高效玻纤，H13 |
| 147 |  | 910*610*70 | 1 | 340 | 340 | 高效玻纤，H13 |
| 148 |  | 253*610*292 | 2 | 160 | 320 | 高效玻纤，H13 |
| 149 |  | 484*484*220 | 22 | 180 | 3960 | 高效玻纤，H13 |
| 150 |  | 756*484*220 | 15 | 240 | 3600 | 高效玻纤，H13 |
| 151 |  | 320*320*70 | 7 | 100 | 700 | 高效玻纤，H13 |

▲二、服务期限：贰年。

三、付款方式及条件：每次验收合格凭发票付款.

四、服务量求：

▲4.1投标人提供货物的产品数量、规格型号、过滤级别符合采购方要求。

| 参数要求： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用位置 | 级别 | 过滤级别 | 参数要求 |
| 2号楼净化机组过滤器 | 初效 | G4 | 风量初阻力要达到60pa，过滤器材料化纤，过滤5μm以上颗粒悬浮物，大气尘计数效率达到60%，型材厚度1.1mm，铝合金边框 |
|  | 中效 | F8 | 风量初阻力要达到100-120pa，过滤器材料化纤，过滤1-5μm颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥85%，型材厚度1.1mm，铝合金边框 |
|  | 亚高效 | H11 | 风量初阻力要达到170-180pa，过滤器材料玻纤，过滤0.5-1μm颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥95%，塑料边框 |
|  | 高效 | H13 | 风量初阻力要达到200-220pa，过滤器材料玻纤，过滤0.5μm以下颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥99.99%，型材厚度1.2mm，进风、出风面均有防护网：菱形，表面喷塑，厚度1.2mm，孔径6×14mm；一体发泡密封，厚度6mm，塑料边框 |
| 3号楼检验科净化机组过滤器 | 初效 | G4 | 风量初阻力要达到60pa，过滤器材料化纤，过滤5μm以上颗粒悬浮物，大气尘计数效率达到60%，型材厚度1.1mm，铝合金边框 |
|  | 中效 | F8 | 风量初阻力要达到100-120pa，过滤器材料化纤，过滤1-5μm颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥85%，型材厚度1.1mm，铝合金边框 |
|  | 高效 | H13 | 风量初阻力要达到200-220pa，过滤器材料玻纤，过滤0.5μm以下颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥99.99%，型材厚度1.2mm，进风、出风面均有防护网：菱形，表面喷塑，厚度1.2mm，孔径6×14mm；一体发泡密封，厚度6mm，塑料边框 |
|  | 活性炭 |  | 活性炭过滤器达亚高效级别，塑料边框 |
| 6号楼净化机组过滤器 | 初效 | G4 | 风量初阻力要达到60pa，过滤器材料化纤，过滤5μm以上颗粒悬浮物，大气尘计数效率达到60%，型材厚度1.1mm，铝合金边框 |
|  | 中效 | F8 | 风量初阻力要达到100-120pa，过滤器材料化纤，过滤1-5μm颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥85%，型材厚度1.1mm，铝合金边框 |
|  | 高效 | H13 | 风量初阻力要达到200-220pa，过滤器材料玻纤，过滤0.5μm以下颗粒悬浮物，大气尘计数效率≥99.99%，型材厚度1.2mm，进风、出风面均有防护网：菱形，表面喷塑，厚度1.2mm，孔径6×14mm；一体发泡密封，厚度6mm，塑料边框 |
| 备注：高效过滤器每两年更换一次；亚高效过滤器每一年更换一次；中效过滤器每3个月更换一次；初效过滤器每1个月更换一次。 |  |  |  |
| 二、其他要求： |  |  |  |
| （1）过滤器生产后、运输过程中应有密封包装，避免污染，拆包装时要有院方人员在场监督；过滤器安装过程要遵循《医院空气净化管理规范》。 |  |  |  |
| （2）确保机箱内环境卫生清洁，每次更换过滤器前完成机箱内除尘。 |  |  |  |
| （3）每次更换后对现场的包装袋、旧过滤器、基本卫生进行清理。 |  |  |  |
| 三、安装标准： |  |  |  |
| （1）安装时，应使滤袋口长度方向垂直于地面，保证送风滤袋效果和增加使用寿命。 |  |  |  |
| （2）安装过程中不可用力去拉过滤器，滤料表面。 |  |  |  |
| 四、样品检验： |  |  |  |
| （1）开标当天需携带初效、中效、亚高效、高效、活性炭过滤器样品各一份，以备院方评委专家现场检验。 |  |  |  |

▲4.2产品生产后、运输中应有密封包装，避免污染。

4.3每次更换过滤器对净化机组机箱内进行除尘清洁，机箱表面进行基本擦拭。

4.4每次更换后对现场的包装袋、旧过滤器、基本卫生进行清理。

▲4.5过滤器安装流程符合《医院空气净化管理规范》，以及招标文件里的安装标准。

▲4.6洁净系统的尘埃粒子、风速、换气次数、压差等每年进行第三方检测一次，检测结果符合《医洁净手术部建筑技术规范》的相关规定。

▲4.7每次高效过滤器更换后进行第三方检测一次。

4.8投标人按采购方要求当场出具相关样品，每个级别至少一件。

4.9在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 注：供应商可在响应文件中对招标项目的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等于或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

四、商务响应表

| ▲服务期限 | 2年（从合同签订日开始计算）。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款条件及方式 | 验收合格后，凭发票支付上次更换过滤器的款项 |
| 履约保证金和质量保证金 | 10000.00元 |
| ▲招标报价 | 1、报价应包括两年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。 2、预算金额为两年服务最高限价，报价均不得超过该项预算金额，否则投标无效。 4、报价不得低于市场平均价或成本价，评标委员会有权要求投标人对明显偏低的报价作出书面说明，投标人如不能提出合理原因并提供证明材料的，评标委员会将认定其投标文件无效。 |
| 其他 | 1、成交供应商在签订合同时，须提供项目投入人员名单及人员身份证、资格证复印件加盖公章（原件提供查看），并提供上述人员社保及缴纳证明文件，否则，采购人有权取消其成交资格。 |

▲五、供应商的资信要求

| 资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。 符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件。 |
| --- | --- |

六、其他要求

1.本文件中带“▲”的条款为主要条款，投标人必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

2.文件中所提的是基本服务要求，投标人应根据相关法律法规及采购人机构特点，提供更为完善的服务。

# 第三章  招标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器 |
| 2 | 采购内容：长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器 |
| 3 | 招标报价及费用：1、本项目招标应以人民币报价；2、不论招标结果如何，供应商均应自行承担所有与招标有关的全部费用。 |
| 4 | 招标保证金金额：无。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
| 6 | 答疑与澄清：供应商如认为竞争性磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于规定时间前一次性提出，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位将于规定时间前将答疑内容以传真或网上发布公告的形式通知所有已报名的供应商；答疑内容是竞争性磋商文件的组成部分；因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标采购单位将于招标截止日期1天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 7 | 采购预算：23.2万元。 |
| 8 | 竞争性磋商响应文件组成：招标响应文件须提供正本 1 份；副本 3 份。 |
| 9 | 招标截止时间：2022年2月25日12：00时 招标响应文件递交地点：长兴县人民医院采购中心办公室 |
| 10 | 招标时间：2022年2月25日15：30时 招标地点：长兴县人民医院3号楼3楼采购中心会议室 |
| 11 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交人。 |
| 12 | 成交公示：评标结束后2天内，成交公示发布于“长兴县人民医院外网”（ http://www.cxrmyy.com/） |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后3日内 |
| 14 | 竞争性磋商响应文件有效期： 30 天 |
| 15 | 供应商应派法定代表人（携带身份证原件）或授权代表（携带法定代表人授权委托书及身份证原件）参加竞争性磋商会议。企业法人营业执照的原件单独提交，由竞争性磋商委员会在招标前审核，有任何一项原件审核未通过或缺项的，资格审核不合格，招标响应文件按无效处理，不能参与下一步招标活动。 |
| 16 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、说明

（一）总则

1、本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

2、无论招标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担招标活动中所发生的全部费用。

（二）合格供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的规定。

（三）定义

1、“采购单位”系指长兴县人民医院。

2、“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商响应文件所叙述的合格竞标单位。

3、“▲”系指实质性要求条款，供应商必须做出实质性响应。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“招标须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购单位，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

三、供应商竞争性磋商响应文件的编制

（一）供应商竞争性磋商响应文件格式

1、供应商应按竞争性磋商文件中所提出的格式要求编制。

2、本次供应商竞争性磋商响应文件所用的纸张一律采用A4型纸，相关内容需打印或用不退色的墨水填写。

3、供应商竞争性磋商响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位（除规范另有规定外）。

4、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按竞争性磋商文件要求详细编制供应商竞争性磋商响应文件，并保证供应商竞争性磋商响应文件的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次招标。

5、供应商竞争性磋商响应文件如有错漏必须修改，修改处须加盖单位公章或校正章。

6、由于字迹模糊或表达不清所引起的后果由供应商自负。

7、不按竞争性磋商文件要求密封的供应商竞争性磋商响应文件将被拒绝。

（二）供应商竞争性磋商响应文件的组成：（以下表式供参考，如有不符可稍作修改，但不得对实质性内容进行更改）

1、报价文件：

（1）招标函；

（2）报价组成与成本分析；

（3）报价说明及承诺；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明；

（5）招标报价一览表；（单独封装，格式见附件）。

2、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（5）有效的资质证书（复印件加盖公章）；（原件备查）

（6）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（7）供应商近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（8）供应商单位情况表；

（9）商务响应表；

（10）供应商需要说明的其他文件和说明。

3、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商招标响应文件内容填写说明

1、所有报价均应使用人民币（元）表示；

2、供应商应按本次招标项目进行报价，不得缺项和漏项；

3、供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

（四）招标有效期

1、招标响应文件的有效期为招标截止之日后的60日历天。

2、特殊情况下，在招标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长招标有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于拒绝上述要求的供应商，其招标保证金不被没收。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改招标响应文件，但将要求其相应延长招标有效期，有关退还和没收招标保证金的规定在招标有效期的延长期内继续有效。

（五）招标响应文件的签署及规定

1、供应商应编制一式 4份招标响应文件，其中正本 1 份，副本 3 份，每份招标响应文件应清楚地标明“正本”或“副本”； ，一旦正本与副本不符，以正本为准。

2、招标响应文件的正本与副本均应采用A4纸打印，字迹清晰，易于辨认，并装订成册。

3、除供应商对错处作必要修改外，招标响应文件中不许加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。否则，作无效标处理。

4、电报、电话、传真形式的竞标概不接受。

五、招标响应文件的密封与递交

（一）招标响应文件的密封与标记

1、供应商应将招标响应文件正本和所有副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”的字样；

（1）信封上应注明：

A）供应商名称，并在封袋骑缝处加盖公章。如因标注不清而产生的后果由供应商自行负责。

B）项目编号、项目名称、正本或副本及“请勿在2022年2月25日15：30时之前启封”的字样。

（2）如果封袋未按上述要求密封或加写标记，招标采购单位有权拒收。

2、供应商的法定代表人授权书及代理人身份证（原件），在开标时需再单独提交一份给采购人，以便对供应商资格进行审核。

3、未按上述规定提交的招标响应文件，一切后果由供应商负责。

（二）迟交的招标响应文件

采购单位将拒绝接收在招标截止日期和时间后送达的招标响应文件。

（三） 招标小组与招标原则

招标小组由招标采购单位依法组建，负责招标活动。招标小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

招标小组由5人组成，招标小组负责对招标响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人

- 确定成交供应商：

4.1 在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按综合得分高低确定成交供应商。

4.2成交公告

采购单位书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布招标公告的媒体上予以公告。

（五）授予合同

1、 授予合同的依据

1.1  招标采购单位签发的成交通知书；

1.2  招标文件、招标文件的修改及补充通知（函）；

1.3  招标文件和招标时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1  成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2  招标文件、成交供应商的招标响应文件及招标过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和成交供应商的招标响应文件签订书面合同。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器采购项目的评标。

一、开标

1、招标采购单位在竞争性磋商公告规定的时间和地点且有供应商代表在场的情况下公开开标，参加开标的供应商代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，采购单位应确认招标响应文件密封情况。

二、招标小组

招标采购单位将根据招标项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定组建由三人组成的招标小组，其成员由经济、技术等方面的专家以及采购人的代表组成，并由招标小组推选评委负责人。

三、评标内容与方法

  - 评标方法说明：

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分70分，技术、商务、资信和其他分30分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，按综合得分由高到低顺序排列，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=技术、商务、资信和其他分+价格分

（二）	评标内容、评定办法：

（1）价格分（招标报价）评定：70分

标委员会只对资格和符合性检查合格的投标文件进行价格评议，报价分采

用低价优先法计算，即各评审因素满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价

（含扣除后的最终投标报价）为各自评审因素评标基准价，该评审因素最低报价

投标人的价格分为该项的满分70分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=总报价（评标基准价/投标报价）×55%×100+2号楼高效过滤器（过滤器清单里的1-7项）报价（评标基准价/投标报价）×15%×100

- 技术、商务、资信及其他评定

技术、商务、资信及其他分按照招标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=招标委员会所有成员评分合计数/招标委员会组成人员数

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共70分）

| 评分内容 | 分值 | 具体内容及评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 招标报价 | 70 | 满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分=总报价（评标基准价/投标报价）×55%×100+2号楼高效过滤器（过滤器清单里的1-7项）报价（评标基准价/投标报价）×15%×100 |
| 企业综合实力 | 2 | 招标响应人获得质量管理体系,环境管理体系证书每项得2分。 |
| 招标响应符合性 | 17 | 对照采购文件第二章，招标响应人所提招标方案是否满足或优于采购文件要求： - 产品数量、规格型号、过滤级别符合要求，过滤器参数要求全部符合要求得满分，一项不符合扣2分，直至扣完。（10.5分） - 产品生产后、运输中应有密封包装，避免污染。（2分） - 过滤器安装流程符合《医院空气净化管理规范》，以及招标文件里的安装标准。（2分） - 投标人按采购方要求当场携带相关样品，每个级别至少一件，样品完全符合要求得2.5分，每少一种级别样品扣0.5分。（2.5分） |
| 特殊应急服务实施方案 | 2 | 服务期间对采购方的应急召修、遇到重大故障、疑难杂症的处理办法，突发事件响应方案的组织和联系机制的合理性、有效性等综合比较评分。（0-2分） |
| 技术力量 | 2 | 相关人员对整个现场环境的熟悉情况、人员资质情况、专业能力及相关从业经验等，横向综合比较评分。（0-2分） |
| 本地化服务能力 | 3 | 投标人服务网点在湖州的得3分；浙江省其他地区的得2分，省外得1分，不重复计分。（须提供详细的公司全称、营业执照或租房协议、地址、负责人及联系方式等）。 |
| 业绩分 | 2 | 招标响应人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）在国内完成的同类项目业绩：符合条件的每个合同得1分。 注：以提供的完整合同复印件为准并加盖单位公章，否则不得分。以联合体签订合同的不得分，携原件备查。 |
| 标书质量 | 2 | 1、有评分索引表且页码准确得1分，无评分索引表不得分。 2、编排合理性，目录准确度等综合比较（0-2） |

招标小组根据以上各项内容综合评审后，按综合得分由高到低排列，推荐入围供应商，而不单纯以报价高低作为推荐入围供应商的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定入围供应商。

# 第五章  合同条款

采购人：    （以下简称甲方）

成交供应商：（以下简称乙方）

项目名称：                                     项目编号：

甲、乙双方根据长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器的竞争性磋商结果，签署本合同。

一、服务内容：初中高效过滤器。

二、合同金额：

本合同金额为人民币（大写）：_______________元整，（小写）：￥____________元整。

三、委托管理事项：

范围为：以投标文件和承诺书为准。

四、履约保证金：

乙方交纳合同价的5%作为本合同的履约保证金。

五、转包或分包：

5.1本合同范围的服务项目，应由乙方直接服务，不得转让他人；

5.2如有转让和行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同履行时间、履行方式及服务地点：

6.1 履行时间：本合同期限为  年,自2022年  月  日起至2023年  月  日止。

6.2履行方式：

6.3服务地点：

七、款项支付：

每次更换完毕后，验收合格凭发票付款，三个月内通过银行汇款支付。

八、税费：

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、服务质量要求：

9.1投标人提供货物的产品数量、规格型号、过滤级别符合采购方要求。

9.2产品生产后、运输中应有密封包装，避免污染。

9.3每次更换过滤器对净化机组机箱内进行除尘清洁，机箱表面进行基本擦拭。

9.4每次更换后对现场的包装袋、旧过滤器、基本卫生进行清理。

9.5过滤器安装流程符合《医院空气净化管理规范》，以及招标文件里的安装标准。

9.6在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十、违约责任：

乙方在合同期限内应按照甲方要求完成维保和维修工作，如未达到甲方的服务标准，甲方可酌情扣款。

十一、不可抗力事件处理：

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2如遇不可抗力需解除合同，提出方应及时书面通知另一方。

11.3不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼：

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过仲裁解决。如协商不成，可向合同签订地长兴县仲裁委员会起诉。

十三、合同生效及其它：

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

13.3本合同正本一式叁份，甲方贰份、乙壹份。

（本页为签字盖章页）

甲方：  （单位公章）                     乙方：     （单位公章）

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

邮编：                                   邮编

第六章  招标响应文件格式

（本章仅提供了部分招标文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“招标办法及评分标准”及第六章中“招标响应文件的组成和格式”制作完整的响应的招标响应文件）

- 一、招标响应文件外层包装封面格式

1、所有招标响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

招标响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

1、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）招标保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（6）有效的资质证书（，复印件加盖公章）；（原件备查）

（7）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（8）供应商近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（9）供应商单位情况表；

（10）商务响应表；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

（二）资信及商务文件：

1.招标声明书格式：

招标声明书

致：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有招标响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

2.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购人名称）的                                       项目的招标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

4.有效的营业执照副本

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

5.供应商认为应提交的其它资信资料（如质量管理体系和环境认证体系等方面的认证证书、荣誉证书等，具体参考评分标准相应评分项要求)

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

6.企业业绩格式

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：             项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：                            日期：    年   月  日

注：1.企业业绩是供应商近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（后附合同复印件加盖公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

7.供应商单位情况表格式

供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

### 8.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件及方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 招标报价 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商公章：                               　 日  期：

9.供应商需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                                         年    月    日

（三）技术文件格式：

10.服务期限及承诺（格式自拟，根据评分办法提供）

项目服务人员汇总表

采购项目：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表人员有资格证书的应随表提交学历、职称、资格证书等复印件（加盖公章）。

授权代表签字：

招标响应方名称（盖章）：                                日期：    年   月   日

11.技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 竞争性磋商文件要求 | - 招标响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第二章 招标需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，招标供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致招标被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

12.供应商需要说明的其他文件和说明

五、报价文件格式

1.报价目录

（1）招标函————————

（2）报价组成与成本分析————————

（3）各类员工工资福利待遇表————————

（4）报价说明及承诺————————

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）招标报价一览表————————

2.报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

3.招标函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 三 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在招标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本招标有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本招标响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料。

6.与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

4.报价明细表格式 （表格自拟）

项目编号：                                                报价单位：人民币元

注：1.本表所列的明细是供应商根据自身、市场情况以及招标需求中的要求填写的；

2.本表所列的产生价格的内容计入报价总价；

3.报价明细表最终汇总总价金额应与招标报价一览表中的“招标总报价”一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.报价说明及承诺（表格自拟）

7.供应商认为需要加以说明的其他内容

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8.招标报价一览表格式：

招标报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                  报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院净化机组初中高效过滤器采购 |  | 二 年 |
| 2 | 招标总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |  |

注: 1.招标过程中的《招标报价一览表》由供应商自行提供，格式详见附表一。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4.招标费用包括一年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。

5.此表请单独信封放入招标响应文件袋，信封封面请注明项目编号、供应商名称及“招标报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

9、报价明细表

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 制造商情况 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年金额小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（二年） |  |  |  | 小写：￥ 元整 大写：人民币 万 仟 佰 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、此表应按项目的明细情况列项填报。在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、货物、包装、运输、装卸费和合理的利润、税款、投标人采购人员费用、驻场办公费用、医院货物暂存场地租凭费用以及应承担的其他一切费用。即运送至使用单位仓库内的包干价格。

4.表中报价内容按年报价，投标总报价为二年报价。

5.以上投标总报价应与 “投标函”中投标总报价相一致。

供应商名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日