长兴县人民医院2022-2025年度开利中央空调机组维保

招标文件

长兴县人民医院

二0二二年四月

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	6

第三章 服务需求	13

第四章 评标方法及评分标准	16

第五章 合同主要条款	21

第六章 投标文件参考格式	25

# 第一部分  竞争性磋商公告

长兴县人民医院就空调维保组织竞争性磋商，欢迎国内符合条件的供应商参加本次磋商活动。具体内容如下：

- 采购项目编号： CGZX-2022-H-009（自行组织）

二、采购项目名称：长兴县人民医院2022-2025年度开利中央空调机组维保

三、采购方式：竞争性磋商

四、采购项目的概况：

1、采购服务项目：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼开利中央空调机组维保 | 3 | 年 | 7.5万元/年 | 服务内容和服务期限见维保清单 |

- 采购项目具体清单：

| 设备名称和型号 | 数量 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- |
| 30XQ1000 | 2台 | XQP3320/ XQP3321 |
| 30RQ065A | 14台 | SRQAP2618/23/25/29/30/19/21/22/20/28/26/17/24/27 |
| 30BFPX10 | 6台 | 30BFPX10 |
| 风机盘管 | 500台 | 42CT |

3、零件及耗材清单、维保内容详见第三部分。

五、供应商的资格要求:

1、在中国境内注册的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人需具备中央空调机组维修、保养等相关资质。

4、投标人需具备营业执照相关经营范围、资质。

六、竞争性磋商文件的发售：

1．时间：2022年4月29日至2022年5月7日(双休日及法定节假日除外)

上午：8:00-11:00

下午：14:00-16:00

2．地点：长兴县人民医院采购中心办公室

3．售价：每本人民币0元（售后不退）。

4. 购买磋商文件时应提交企业法定代表人授权委托书或单位介绍信（留存）、企业营业执照复印件（加盖单位公章）。

本项目支持现场报名、电子邮件或传真等记名方式报名，本项目在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，建议非现场报名。但未以记名方式登记、报名并获取招标文件的投标单位参与本项目投标，其投标将被拒绝。

七、提交首次响应文件时间、地点：

1.截止时间：2022年5月9日14 :00：00

2.递交地点：

八、响应文件开启时间：2022年5月9日14:00：00

九、其他事项：

十、联系方式：

联系人：采购中心 金主任 13732377079

采购人   姚主任 13868261260

质疑联系人 钱主任0572-6267577

前附表

| 磋商须知条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | 响应文件有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 12.1 | 响应文件装订要求 | 报价文件和商务技术文件须分别装订成册，建议胶装。 |
| 12.1 | 响应文件密封要求 | 报价文件，商务技术文件分别单独密封，互不包含，如商务技术开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 |
| 12.2 | 响应文件份数 | 提供一式三份，其中报价文件正本一份，副本二份；商务技术文件正本一份，副本二份。 |
| 12.3 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 14.1 | 截止时间 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 14.1 | 响应文件提交地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 14.2 | 截止时间和地点 | 按“竞争性磋商公告”规定 |
| 29.1 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

# 第二部分 磋商须知

## 一、总则

1．适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于1号楼开利空调维保服务项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2．定义

2.1采购人系长兴县人民医院。

2.2磋商供应商：响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3货物：系指磋商供应商按磋商文件或合同要求，须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器、备件、配件、工具、手册及其他技术资料和文字材料。

2.4服务：系指采购文件或合同规定磋商供应商须承担的设计、安装、调试、试运行、技术协助、培训、售后服务以及其他类似的义务。

3．采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第三部分。

4．合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5．磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

## 二、竞争性磋商文件

6.磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7．磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题电话联系或传真至长兴县人民医院。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件，通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

## 三、响应文件编制要求

8．响应文件的组成

磋商供应商向采购人递交的书面响应文件（以下简称响应文件）由报价文件、资信和商务技术文件两部分组成，具体如下：

8.1报价文件

（1）磋商响应初始报价一览表；

（2）磋商响应报价明细表；

（3）磋商供应商认为需要提供的其他文件及资料。

8.2资信和商务技术文件

内容可以是资料，图表或说明，必须包含但不仅限于以下内容：

（1）磋商响应函；

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权书，同时须附法定代表人和授权委托代表的有效身份证复印件（法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供前者）；

（3）以下资格证明材料

a.磋商响应供应商有效的《企业法人营业执照》（副本）；

b.磋商响应供应商有效的《组织机构代码证》（多证合一的只需提供营业执照）；

c.磋商响应供应商有效的税务登记证或近三个月的完税证明（多证合一的只需提供营业执照）；

d.磋商响应供应商有效的《社会保险登记证》；

e.参与本次招标活动前三年内，磋商响应供应商在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

f.▲供应商须持有设备制造商颁发的大型水冷制冷机组售后业务的委托授权书或者为设备厂家的售后单位；

g.▲维保过程中使用的耗材、零件的原厂证明材料（加盖开利原厂公章）；

h. ▲供应商须持有危险化学品经营许可证；

i. ▲供应商购买雇主责任险或者公众责任险或者类似意外保险（将甲方列为保险受益人或者被保险人），保额大于100万人民币。

（5）投标人简介、投标人基本情况表；

（6）商务技术偏离表；

（7）合同条款偏离表；

（8）技术力量：技术团队中配有获得专业技术认证（制冷上岗操作证、电工证、焊工证），提供的人员清单、资质证书复印件；

（9）项目实施经验：2017年1月1日以来（以签订合同时间为准）空调系统维护（含开利冷水机组）或是开利冷水机组维护保养合同总金额50万元，提供维保合同复印件。（需备注每个合同甲方证明人及联系方式）；

（10）定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案；

（11）维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况及响应时间；

（12）耗材及配件；

（13）维护保养实施方案；

（14）安全管理体系及管理制度；

（15）人员培训；

（16）证书：按照评分标准里提供

（17）维修服务响应时间承诺；

（18）维修配件：维修配件库情况介绍；

（19）投标人认为有必要提供的其它文件。

注：以上内容为复印件的应加盖磋商供应商公章，附件中有参考格式的，参照格式，没有参考格式的，磋商供应商根据磋商文件要求自行编制。

8.3磋商货币

本次磋商项目货币为人民币。

8.4 磋商供应商应仔细阅读磋商文件中的所有内容，按照磋商文件的相关要求，详细编制响应文件，并保证响应文件的正确性和真实性，磋商供应商如与磋商文件商务、合同条款及技术各项要求有偏离，应填写《商务（合同或技术）条款偏离表》，如有好的建议，应填写《建议书》。

8.5 不按磋商文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

9．报价要求

9.1本次投标报价为含税人民币价。投标报价包括完成所有项目服务所产生的全部费用。产品及服务须达到采购文件规定的质量标准及使用要求。

如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请供应商自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为供应商的优惠）。

9.2  磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

9.3  磋商内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

9.4  成交供应商需向采购代理机构支付采购代理服务费。本项目采购代理服务费为中标金额的1.2%。

9.5  磋商过程中所发生的一切费用均包含在磋商总价中。

10．响应文件的有效期

10.1响应文件的有效期为磋商截止时间之日后90日历天。不足有效期的视为非实质性响应，其磋商将被拒绝。

10.2在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。磋商供应商可以拒绝这种要求而不被扣留磋商保证金，同意延长磋商有效期的磋商供应商需要相应延长磋商保证金的有效期。

11．响应文件的规定

11.1每份响应文件应装订成册，其中报价文件必须单独密封。资信和商务技术文件一册或视文件厚薄分成多册。

响应文件的报价文件与资信和商务技术文件分别单独密封，互不包含。否则如开、评技术标时，发生价格报价泄露的情况，由供应商自行承担相关责任。

▲响应文件胶装，不得出现散页、活页。

11.2响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。每份响应文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

11.3响应文件的正本须用不退色的墨水填写或打印，由供应商法定代表人或其授权代表亲自签署并加盖磋商供应商单位公章，并注明“正本”字样。副本可以复印。

11.4响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由响应文件签署人在修改处签字或加盖印鉴。

11.5响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

## 四、响应文件的递交

12.响应文件的密封及标记

12.1磋商供应商应将响应文件密封在封装袋中，并在封装袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或密封章及法定代表人或磋商授权代表签字或盖章。

12.2外层封皮上应写明：

采购人名称：

采购编号：

磋商供应商名称、通讯地址、邮政编码、联系人

12.3如果磋商响应文件未密封的，不予接收。因按上述要求密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封不负责任。

13．磋商截止时间

13.1在本磋商须知前附表规定的磋商截止时间前，供应商应当将响应文件密封送达指定的磋商地点。在磋商截止时间以后送达的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构、磋商小组拒绝接收。

13.2采购人因故推迟磋商截止时间，将以书面形式通知所有磋商供应商。在这种情况下，采购人和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

14．响应文件的修改与撤回

14.1磋商供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。

14.2磋商供应商的补充、修改或撤回通知，应按本须知第13条规定编制、密封、标志和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

14.3补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15. 响应供应商数量不足三家情况处理

15.1磋商截止时间结束后参加本项目磋商的响应供应商数量或有效数量不足三家的，如响应供应商或有效响应供应商只有2家，仍可按照竞争性磋商采购，如果只有一家则本项目作废标处理，进入单一来源磋商流程。

## 五、开启响应文件

16.磋商开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件，供应商须按要求签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。注：本项目在响应文件开启后直接递交磋商小组审议，不进行公开唱标。

## 六、签订合同

17.签订合同

17.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订采购合同，并提交履约保证金。

17.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以选择排名第二的候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。排名第二的候选供应商拒绝签订采购合同的，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

17.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以磋商违约处理，其磋商保证金不予退回。成交供应商承担由此造成的直接经济损失，采购人保留向其索赔的权力。

17.4签订合同后，成交供应商不得将本项目进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则，采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应的赔偿责任。

18．履约保证

18.1 如果中标人没有按照上述第26条规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可将合同标授予下一个中标候选人。

## 七、终止竞争性磋商采购活动

19. 终止竞争性磋商采购活动

19.1在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

19.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

20. 其他

20.1请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。

# 第三部分 服务需求

- 维修保养项目范围

| 设备名称和型号 | 数量 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- |
| 30XQ1000 | 2台 | XQP3320/ XQP3321 |
| 30RQ065A | 14台 | SRQAP2618/23/25/29/30/19/21/22/20/28/26/17/24/27 |
| 30BFPX10 | 6台 | 30BFPX10 |
| 风机盘管 | 500台 | 42CT |

二、维修保养要求

（一）总体要求

对责任范围内的设备、设施提供一次年度预防性保养，运行期间提供三次月度定检服务和紧急维修服务。

| 序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开利30XQ润滑油 | 桶 | 4 | 原厂配件 |
| 2 | 开利30XQ油过滤器 | 只 | 4 | 原厂配件 |
| 3 | 开利30XQ冷媒过滤器 | 只 | 8 | 原厂配件 |
| 4 | 高银焊条 | 支 | 3 | 原厂配件 |
| 5 | 410a冷媒 | 瓶 | 2 | 原厂配件 |
| 7 | 水系统管路（含辅助配件） | 套 | 1 | 原厂配件 |
| 8 | 30XQ螺杆热泵机组维护技术服务费 | 台 | 4 | 原厂服务 |
| 9 | 30RQ涡旋热泵机组维护技术服务费 | 台 | 14 | 原厂服务 |
| 10 | 30XQ螺杆热泵机组冷凝器单机清洗服务费 | 台 | 4 | 原厂服务 |
| 10 | 30RQ涡旋热泵机组冷凝器单机清洗服务费 | 台 | 14 | 原厂服务 |
| 11 | 红外线热成像仪检测启动控制柜 | 台 | 16 | 原厂服务 |
| 12 | 开利原厂升级系统控制程序 | 台 | 16 | 原厂服务 |

（二）零件及耗材清单：

（三）具体要求

（1）冷水机组维护保养内容

A、年度保养

30RQ风冷涡旋热泵机组维保工序：

1.	通过Pro-Dialog液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据：

a)	冷冻水进出水温度；

b)	回路吸气、排气压力；

c)	回路饱和吸气温度、冷凝温度；

d)	压缩机电流。

2.	清洁启动柜及紧固电线接点；

3.	检查机组的气密性。

4.	更换干燥过滤器；

5.	更换油过滤器；

6.	更换润滑油；

7.	冲洗微通道盘管或者铜铝翅片/清洗风机盘管；

8.	按需更新或者升级控制程序；

9.	测试压缩机电机绝缘情况；

10.	检查并收紧电路上的各电线接点；

11.	检查机组冷冻水流量开关工作情况；

12.	检查油分离器电加热器工作正常（适用于30XQ机组）；

13.	冬季确保机组蒸发器水管路没有存水，防止蒸发器传热管冻裂（适用于30XA机组）；

14.	如情况许可，机组进行试运行；

15.	机组运行后，使用红外热成像仪检测启动柜中电气元件是否正常；

16.	检查机组是否有异常噪音及震动；

17.	提供机组保养报告。

30XQ风冷螺杆热泵机组维保工序：

- 通过Pro-Dialog显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据：

- 蒸发器进出水水温，进出水水压；

- 回路吸排气压力；

- 压缩机三相电压及电流

- 检查制冷回路中的各个阀门，确认开/闭正常；

- 按需更新或者升级控制程序；

- 测试压缩机电机绝缘情况；

- 检查并收紧电路上的各电线接点；

- 检查压缩机加热器工作情况；

- 测试风机电机绝缘情况；

- 检查并冲洗冷凝翅片；

- 检查水力模块水过滤器（无水力模块除外）；

- 检查机组流量开关的工作情况；

- 保养完毕后向客户提供机组年度保养报告。

B、定检工序

30XQ风冷螺杆热泵机组巡检工序：

      - 通过Pro-Dialog液晶触摸屏控制显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据：

- 冷冻水进出水温度；

- 回路吸气、排气压力；

- 回路饱和吸气温度、冷凝温度；

- 压缩机电流。

      - 检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的制冷剂干燥情况；

      - 观察油迹(制冷剂泄漏现象)；

      - 检查启动柜电器元件的接线；

      - 通过Pro-Dialog显示面板对机组部件进行控制测试（包括风机电机转向等）；

      - 检查机组冷冻水流量开关工作情况；

      - 检查机组的气密性；

      - 提供机组巡检报告。

30RQ风冷涡旋热泵机组巡检工序：

      - 通过Pro-Dialog显示面板检查机组运行情况，记录分析运行数据：

        - 蒸发器进出水水温，进出水水压；

  - 回路吸排气压力；

  - 压缩机三相电压及电流。

      - 检查制冷回路中的各个阀门，确认开/闭正常；

      - 测试压缩机电机绝缘情况；

      - 检查并收紧电路上的各电线接点；

      - 检查压缩机加热器工作情况；

      - 测试风机电机绝缘情况；

      - 检查水力模块水过滤器（无水力模块除外）；

      - 检查机组流量开关的工作情况；

      - 清洁机组外表面及工作场所；

      - 向客户提供机组巡检报告。

（1）应急维修

如系统设备发生突发故障，接到我院通知后8小时内赶到现场处理情况。维修保养、预试和抢修期间涉及材料、人工以及更换所需的工具设备费用由甲方承担，具体金额由双方协商确定，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。

（2）维修保养配件

开利机组必须使用原厂配件（需提供开利原厂零件证明，并加盖开利公章）。

- 商务要求

1、付款方式

（1）保养完成，乙方提供合同总价的60%的增值税发票后30天内甲方支付给乙方合同总价的60%；

（2）合同结束前1个月见票30天内支付剩余40%。

2、服务期：维保合同期为一年。

- 评标方法及评分标准

一、磋商人员及相关原则

1．参加磋商人员

1.1 供应商应派法定代表人授权代表参加磋商。该授权代表须出具法定代表人资格证明及授权委托书（格式详见第五章），并出示身份证件。授权代表如是法定代表人的，只须提供法定代表人证明并出示相关证明、证件即可。如是法定代表人参加磋商且又授权其代表参加 磋商，则磋商工作将以法定代表人的授权代表为准。

1.2未能出示上述文件或者证件的，磋商领导小组将拒绝与该供应商磋商。

2.磋商小组

2.1磋商小组由采购人代表3人以上单数组成。

2.2评审小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向监督部门报告。

2.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向监察等部门举报。

3．磋商评审原则

3.1磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

3.2客观、公正的对待所有供应商，对所有供应商均采用相同的程序和标准，依据磋商评审程序列。

3.3在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问与其无关的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

3.4在磋商过程中，评审专家不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，评审专家或知情者应严格保密，不得将磋商评审情况告诉与之无关的人（包括磋商供应商）。

3.5在磋商和评定成交供应商的过程中，如有磋商供应商联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购人有权中止磋商。

3.6采购人不向未成交供应商解释原因，不退还响应文件，不符合密封、装订要求而被拒绝的响应文件除外。

二、磋商程序

1. 对所有响应文件的初审

1.1初审包括资格条件、有效性和完整性进行审查。审查不合格的，其磋商响应将无效，不再进行后续磋商。如有下列情形的，初审不合格：

（1）资格条件不符合采购公开载明的要求或国家法律法规要求。

（2）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（3）法定代表人未能出具身份证明或与响应文件所附身份证明复印件不符的。

（4）响应文件内容虚假的。

（5）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（6）磋商保证金不符合磋商文件要求。

（7）磋商有效期、交货期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（8）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.2 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.4磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.6磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

3. 最后报价

3.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

3.4所有供应商递交了最终报价后，公布商务资信技术得分。

3.5磋商小组采用综合评分法对供应商的最终报价进行综合评分。

3.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4. 评审因素

4.1商务技术分（满分70分）

评标委员会对各供应商的技术和服务方案、资信业绩充分审核、讨论及评议后，每人一份评分表，进行独自打分并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。供应商技术部分的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合度 | 10 | 对应于采购文件第三部分”服务需求”的符合度，每1条不满足采购文件要求扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 技术力量 | 10 | 要求有专业团队负责此次项目，技术团队中配有获得专业技术认证（制冷上岗操作证、电工证、焊工证）的技术人员人数不少于5人，具备空调系统高级维护维修相关工作经验。所拟派得技术人员须配有获得专业技术认证（制冷上岗操作证、电工证或焊工证），并提供社保证明，人数不少于5人，增加一个得2分，最高得10分，少于5人的不得分； 根据提供的人员清单、社保缴纳证明、资质证书复印件。 |
| 3 | 项目实施经验 | 5 | 2017年1月1日以来（以签订合同时间为准）空调系统维护（含开利冷水机组）或是开利冷水机组维护保养合同总金额20万元以上数量3个，得3分。每增加一个得1分，最高得5分，少于3个不得分。提供维保合同复印件。（需备注每个合同甲方证明人及联系方式） |
| 4 | 巡检 | 5 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；档案建立情况和解决方案（0-5分） |
| 5 | 应急方案 | 4 | 维保服务保障应急预案，方案对日常维保可能遇到的问题及其应对措施的考虑情况及响应时间（0-4分） |
| 6 | 耗材及配件 | 10 | 提供的空调主机所有备品备件都必须是原厂生产的全新备件，并且能够与原件相互更换，具有相同的技术规范、质量、材料和工艺要求。根据提供冷水机组维保配件清单、价格及更换主要耗材配件的原厂证明材料（加盖原厂公章），不提供的不得分。 |
| 7 | 冷冻水型空调系统维护保养实施方案 | 3 | 根据项目的实际情况制定空调系统维保服务方案，包含主机维护、要求方案内容详细、完整，有可操作性。全部提供的得3分 |
| 8 | 安全管理体系及管理制度 | 4 | 投标人具有完善的安全组织架构和管理流程、有效的安全保障体系，设置有专职安全管理人员，制订了全面可行的突发事件应急预案、安全知识培训等制度。（0-4分） |
| 9 | 人员培训 | 3 | 根据人员的岗前培训及在岗培训方案的合理性进行评审（0-3分） |
| 10 | 证书 | 12 | 投标人具有以下证书，每提供一类有效的证书得3分，本项满分12分：提供证书复印件，否则不得分。 1. 建筑机电安装工程专业承办三级资质证书及安全生产许可证； 2. 具有空调制冷维修安装A类Ⅰ资质； 3. 危险化学品经营许可证； 4. 具有特种设备生产许可证（压力容器）; |
| 11 | 意外安全保证 | 2 | 投标人须购买雇主责任险或者公众责任险或者类似意外保险（将甲方列为保险受益人或者被保险人），保额大于100万人民币 |
| 12 | 标书质量 | 2 | 根据对技术规范的应答情况和标书的质量进行评分，（0-2分） |

4.2商务报价部分（满分30分）

商务评标按综合评分细则对供应商的有效投标报价进行统一计算评分，由评标委员会按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（1）满足招标文件要求且有效投标价格中的最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100

4.3其他

评分时保留小数点后1位小数，计算评分值时保留小数点后2位小数，由磋商小组当场统一计算。

磋商响应供应商的最终总得分为商务技术资信及报价部分得分的总和。

4.4 磋商文件没有规定的评审标准不作为评审依据。

4.5 磋商小组成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，所有磋商小组成员的打分平均值为每个供应商的得分。

5.推荐成交候选供应商

5.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 二、确定成交供应商

1.确定成交供应商

1.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

1.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内公告成交结果，公示期3日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。

- 合同主要条款

合同编号：

委托人：长兴县人民医院（以下称“甲方”）

住所：浙江省湖州市长兴县太湖中路66号

受托人：              （以下称“乙方”）

住所：

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规和规章的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方按照本合同约定的条件委托乙方提供设备的维护保养服务和零配件销售业务，乙方同意按照本合同约定的条件向甲方提供维护保养服务和销售零配件以及双方之间其他有关的事宜，经友好协商，达成以下一致，现签订本合同，以便双方共同遵照执行。

第一条 服务事项

1.需要提供服务的空调设备清单：

| 设备名称和型号 | 数量 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- |
| 30XQ1000 | 2台 | XQP3320/ XQP3321 |
| 30RQ065A | 14台 | SRQAP2618/23/25/29/30/19/21/22/20/28/26/17/24/27 |
| 30BFPX10 | 6台 | 30BFPX10 |
| 风机盘管 | 500台 | 42CT |

乙方应当依约对甲方的设备进行维护保养和更换零部件，甲方应当依约及时接受和确认乙方所提供的服务。有关维护保养的具体事项，详见本合同的附件。

第二条 维护保养费

维护保养费总额为：人民币     元整（￥.00）

具体支付方式：

1本合同签订生效，保养完成制冷开机调试，乙方提供合同总价的60%的增值税发票，在运行一周后甲方支付给乙方合同总价的60%，合同结束前1个月见票30天内支付剩余40%。

维护保养费由甲方依照本合同及其附件的有关约定支付至乙方指定的下列银行账户，甲方不会采取货币现钞支付的方式支付乙方的维护保养费。乙方应在甲方付款、乙方发货并确认销售后，向甲方开具合法有效的发票：

开户名：

开户银行：

银行账号：

第三条 权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1.甲方应按本合同约定，及时足额地向乙方支付维护保养费，如因甲方未按时足额支付维护保养费从而导致服务延期的，由甲方承担相应的责任；

2.甲方应当按照合同的约定、产品说明书、乙方的现场指示操作设备，如由于甲方操作人员的原因导致设备损坏的，在双方就相关事项达成一致后并在甲方同意另行收取相关费用后，乙方将提供服务。在双方签订合同时，甲方的空调设备应处于良好的正常运行状况，如设备存在不正常情况或有任何故障的，甲方应当如实告知乙方；

3.甲方根据乙方维修人员提出的安全要求，采取安全防范措施。甲方应当根据设备维护保养和安全操作的实际需要，配置必要的电工、操作工和其他人员，配合乙方维修人员进行工作。甲方应当准许乙方维修人员进出设备安装地点和借用甲方已有设施、工具和场地，并提供维修保养所需的水、电等；

4.甲方应当按照法律规定和双方约定提供安全、健康的工作环境，如现场环境不符合上述规定和双方约定的，甲方应当进行整改，否则，乙方有权暂停提供相应的服务。

5.甲方应当将要求乙方现场服务人员遵守的出入检查制度、现场管理制度等规章制度事先提交给乙方并经其书面确认，未经乙方事先书面确认的，该制度对乙方人员没有约束力；

6.在本合同有效期限内，未经乙方事先许可，甲方不得自行或委托其它单位或个人对设备进行维修或拆卸零部件等；

7.甲方没有依约及时足额支付维护保养费或其他相关费用的，无权要求乙方提供维修、维护保养和其他服务；

8.法律规定的或双方约定的其他权利与义务。

（二）乙方的权利与义务

1.甲方没有依约及时足额支付维护保养费或其他相关费用的，乙方有权不予提供维修、维护保养和其他服务；

2.乙方应当指派专业的技术人员，携带适当的工具和仪器，按照双方约定的维护保养标准开展工作，向甲方提供优质高效的服务，认真填写各种报告，争取通过维修或维护保养，使设备处于良好的运行状态；

3.乙方应每月对甲方设备运行进行巡查，并根据实际情况及时维护及维修，确保设备正常使用，每次巡检双方签署巡检单；

4.乙方应当按照本合同的有关约定，对甲方的设备提供检查、维护保养服务；

5.乙方有权要求甲方在乙方提供维护保养期间，提供必要的场地、工具、水、电等，并按照乙方人员的要求，安排适当的人员进行协助和配合；

6.乙方人员在甲方单位提供服务期间，如甲方事先已将甲方制定的出入检查制度、现场管理制度等规章制度提交给乙方并经乙方书面确认的，乙方人员应当遵守；

7.乙方应在完成委托事项后，向甲方提交与服务事项有关的工作进展报告、完工单等所有能证实乙方确已依约向甲方或其指定的第三人提供服务的书面证明；

8.法律规定的或双方约定的其他权利与义务。

第四条 违约责任

1.乙方应按本合同约定的方式提供维护保养服务，逾期提供服务的，除因可归咎于甲方的原因外，每逾期一日，应按逾期提供服务所涉金额的千分之三(3‰)按日向甲方支付违约金，但最高以逾期提供服务所涉金额的百分之二十（20%）为限。

2.甲方应按本合同约定的方式支付维护保养费，逾期支付维护保养费的，除因可归咎于乙方的原因外，每逾期一日，应按逾期支付维护保养费的千分之三(3‰)按日向乙方支付违约金，但最高以逾期支付维护保养费金额的百分之二十（20%）为限。

3.因甲方原因导致合同提前解除的,如合同约定维护保养费是固定的，甲方应按维护保养费总额的百分之二十（20%）向乙方支付违约金，该款项可从甲方支付的定金或其他任何款项中直接扣除。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方的实际损失；如合同约定维护保养费是按服务期限和约定标准计算的，甲方应按实际服务天数再加上30天的服务期限向乙方支付维护保养费，并且甲方所支付的全部定金乙方无须退还给甲方。

4.任何一方在对方没有出现根本违约，即甲方完全不支付维护保养费或乙方完全不提供维保服务的情况下，擅自解除合同或以自己的行为表明不履行合同的，应按合同总额的百分之二十（20%）向对方支付违约金，该款项可从已收取的定金或任何款项中直接扣除。

5.任何一方依照双方之间的有关约定，应向对方支付的全部违约金、各项费用和所有赔偿额最高以本合同约定的维护保养费总额为限，并在任何情况下也无须承担合同履行后可以获得的利益以及其他任何非实际发生的有形的或无形的损失的赔偿责任。

第五条 遵守法律规定和双方约定

在本合同洽谈、签订和履行的整个过程中，双方均应严格遵守中华人民共和国有关禁止任何单位或个人为了谋取不正当利益而向其他单位或个人支付金钱、财物或其他优惠待遇的法律、法规和规章以及双方之间反不当支付的有关约定。甲方在此确认，乙方已经清楚地告知了甲方有关的反不正当支付、商业道德规范等必须遵守的相关约定，并且保证在从事业务过程中将完全遵守这些约定。双方均表示，在从事业务的过程中，将完全遵守法律规定和双方约定，绝不会参与任何形式的贿赂或不当支付等活动，不会直接或间接地向任何单位或个人提供任何有价物品和各种利益，以直接或间接的方式谋求获得不当或违法的利益或优势等。双方均应长期保留所有与本合同有关的账簿及记录，任何一方有权在必要时进行检查，以确认对方是否遵守上述保证和承诺。任何一方违反上述约定从而导致对方因此所遭受的实际损失和合理费用，应由违约方进行赔偿，该义务在本合同终止后仍然有效。

第六条 商业秘密

任何一方对于在业务活动和签约过程中知悉的对方的商业秘密和其他不适宜公开和对外披露的信息和资料，未经保密信息所有人或有权人书面同意，对方负有严格的保密义务，不得对外公开、披露或允许其他任何单位或个人复制或阅读，或者向第三人复述保密信息的内容，或者以其他任何方式自行或允许第三人使用或传播保密信息。经保密信息所有人或有权人同意使用的，仅能在允许的范围和地域内并按照约定的用途正常使用，超出约定范围或地域使用或者以非法方式使用的，均属于违约行为。本合同约定的保密义务的有效期限为五（5）年，从该当事人实际接受保密信息之日的次日开始计算。

第七条 有效期限与提前终止

1.本合同的有效期限自2022年 月  日直到202年 月  日为止。有效期限届满后，本合同自动终止。

2.合同提前终止：在本合同履行过程中，任何一方有意提前解除合同或有其他重大事项拟告知对方的，应提前向对方发出书面通知。该通知应以特快专递邮寄，付清邮资，并按对方当事人的正确地址填写,自发出之日（以特快专递信封上的邮戳日期为准）起三十（30）日后生效。

第八条 争议处理

在本合同履行过程中产生的或与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院起诉。

第九条 不可抗力

在本合同履行过程中，如遇爆炸、船舶失事、火灾、洪水、台风、大暴雨、禽流感、流行病等当事人不能预见、对其发生和后果不能避免和不能克服的不可抗力事件，以致当事人无法履行本合同的，在不可抗力持续期间可以中止履行相关义务，但受影响方应当尽早通知对方，并在事件发生后三十（30）日内提交当地政府主管部门或其他具有合法资质的单位出具的书面证明，经另一方确认后在不可抗力持续期间可以中止履行合同并无须承担违约责任。如不可抗力事件持续九十（90）日以上或双方认为无法继续履行的，任何一方均可书面通知对方解除本合同。如因不可抗力事件导致交货期限或付款期限顺延的，无须承担违约责任。

第十条 其他

1.本合同如有未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或签订补充协议。补充协议加盖法人印章后与本协议具有同等效力。二者如有抵触或冲突，以补充协议为准。

2.附件作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。二者如有抵触，以本合同正文为准。

3.对本合同和补充协议的任何修改，均须加盖双方的法人印章确认方为有效。

4.本合同在甲、乙双方加盖法人印章后生效。

5.本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

委托人：长兴县人民医院（盖章）

法定代表人或授权代表签字：

受托人：              （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

签订日期：    年     月   日

- 投标文件参考格式

（本章仅提供了部分招标文件中所需的表格格式，供应商应根据第四章“评标方法及评分标准”及第六章中“投标文件参考格式”制作完整的响应的招标响应文件）

- 一、招标响应文件外层包装封面格式

1、所有招标响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

招标响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

1、资信及商务部分

（1）招标声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）招标保证金收据；（复印件加盖公章，可用银行回单代替）

（5）有效的营业执照副本；（复印件加盖公章）（原件备查）

（6）有效的资质证书（，复印件加盖公章）；（原件备查）

（7）供应商认为应提交的其它资信资料（具体参考评分标准相应评分项要求)。

（8）供应商近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（格式见附件，后附合同复印件加盖公章）；

（9）供应商单位情况表；

（10）商务响应表；

（11）供应商需要说明的其他文件和说明。

2、技术部分：

（1）对本项目总体要求的理解，项目服务目标、质量等

（2）项目实施方案；

（3）项目服务人员表；

（4）技术偏离表；

（5）优惠条件；

（6）招标响应方需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书、招标声明书、竞标函、招标报价一览表必须由法定代表人签名并加盖单位公章。

3.资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

（二）资信及商务文件：

1.招标声明书格式：

招标声明书

致：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的招标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有招标响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

2.法定代表人有效身份证明书格式

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （单位全称）的法定代表人，

身份证号码为                  。

特此证明！

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

3.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我             （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位的在职职工                  （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加                                   （采购人名称）的                                       项目的招标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托！

授权代理人：        （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                  （盖章）

法定代表人：                       （签名或盖章）

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

4.有效的营业执照副本

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

5.供应商认为应提交的其它资信资料（如质量管理体系和环境认证体系等方面的认证证书、荣誉证书等，具体参考评分标准相应评分项要求)

（提供复印件并加盖公章，原件备查。）

6.企业业绩格式

企业业绩

供应商全称（加盖公章）：             项目编号：

| 序号 | 使用方 | 合同金额 | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：                            日期：    年   月  日

注：1.企业业绩是供应商近三年以来（2019年1月1日至今）同类项目实施情况一览表（后附合同复印件加盖公章），原件备查。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

7.供应商单位情况表格式

供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

### 8.商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件及方式 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 招标报价 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

授权代表签字：

供应商公章：                               　 日  期：

9.供应商需要说明的其他文件和说明

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：                                                         年    月    日

（三）技术文件格式：

10.服务期限及承诺（格式自拟，根据评分办法提供）

项目服务人员汇总表

采购项目：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表人员有资格证书的应随表提交学历、职称、资格证书等复印件（加盖公章）。

授权代表签字：

招标响应方名称（盖章）：                                日期：    年   月   日

11.技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 竞争性磋商文件要求 | - 招标响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商文件“第二章 磋商需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，招标供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致招标被拒绝。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

12.供应商需要说明的其他文件和说明

五、报价文件格式

1.报价目录

（1）招标函————————

（2）报价组成与成本分析————————

（3）各类员工工资福利待遇表————————

（4）报价说明及承诺————————

（5）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（6）招标报价一览表————————

2.报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

3.招标函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交资信及商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本 三 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在招标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本招标有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本招标响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与招标有关的一切数据或资料。

6.与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________

日        期:

4.报价明细表格式 （表格自拟）

项目编号：                                                报价单位：人民币元

注：1.本表所列的明细是供应商根据自身、市场情况以及招标需求中的要求填写的；

2.本表所列的产生价格的内容计入报价总价；

3.报价明细表最终汇总总价金额应与招标报价一览表中的“招标总报价”一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

6.报价说明及承诺（表格自拟）

7.供应商认为需要加以说明的其他内容

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）

日期：    年   月   日

8.招标报价一览表格式：

招标报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                  报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长兴县人民医院1号楼开利中央空调机组维保项目 |  | 二 年 |
| 2 | 招标总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |  |

注: 1.招标过程中的《招标报价一览表》由供应商自行提供，格式详见附表一。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

4.招标费用包括一年服务期限内为完成所有服务所支付的劳动工资、单位和个人五险一金支出、考核奖、规费（税收）和管理费用、利润等一切费用。

5.此表请单独信封放入招标响应文件袋，信封封面请注明项目编号、供应商名称及“招标报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

9、报价明细表

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 制造商情况 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否中小企业 | 企业全称 | 中小企业商号或注册商标 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年金额小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（一年） |  |  |  | 小写：￥ 元整 大写：人民币 万 仟 佰 元整 |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、此表应按项目的明细情况列项填报。在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、货物、包装、运输、装卸费和合理的利润、税款、投标人采购人员费用、驻场办公费用、医院货物暂存场地租凭费用以及应承担的其他一切费用。即运送至使用单位仓库内的包干价格。

4.表中报价内容按年报价，投标总报价为二年报价。

5.以上投标总报价应与 “投标函”中投标总报价相一致。

供应商名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日