长兴县人民医院机房设备维保项目

竞争性磋商采购文件

项目编号：

项目名称：长兴县人民医院机房设备维保项目

采购单位：长兴县人民医院

2023年7月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法	14

第四章  招标内容及要求	16

第五章  评分细则	27

第六章　投标文件格式	29

- 第一章  招标公告

长兴县人民医院采购中心受本院信息科委托，就机房设备维保项目进行招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一.项目编号：

二.采购组织类型：自行采购

三.采购方式：竞争性磋商（若2家时转为竞争性谈判，少于2家时流标）

四.招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 标项号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 （万元） | 简要技术 要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房设备维保 | 1 | 年 | 5 | 华为模块化数据机房设备含备件维保、7*24小时服务、不限次叫修、一年四次上门巡检 |  |

五.供应商资格条件：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.本项目不接受联合体参加投标。

六.投标文件递交截止时间：2023年7月11日9时00分

七.投标地址：长兴县人民医院3#3F8号

八.开标时间2023年7月11日15时30分

九.开标地址：长兴县人民医院3#3F8号

十.投标保证金：不收取

十一.公告期限：3个工作日

十二.其他事项：

1.供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日。

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日。
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.信息科：技术、商务咨询

联系人：耿潘广龙

联系电话：15268222471

4.采购中心：招标安排

联系人：金承

联系电话：0572-6267836

5.书面质疑受理地点：长兴县人民医院12#2F纪检监察室

联系人：钱伟峰

联系电话：0572-6207290

- 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长兴县人民医院机房设备维保项目 |  |  |  |
| 2 | 采购内容 及数量、预算金额 | 标项号 | 采购内容 | 单位及数量 | 预算金额（万元） |
| 3 |  | 1 | 机房设备维保 | 1年 | 5 |
| 4 | 投标报价 | 1、本项目投标应以人民币报价。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |  |  |
| 5 | 现场考察/标前答疑会 | □ 组织（详细内容） 不组织 |  |  |  |
| 6 | 样品 | □ 提供（详细内容） 不提供 |  |  |  |
| 7 | 演示 | □ 要求（详细内容） 不要求 |  |  |  |
| 8 | 招标文 件澄清 | 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在前后矛盾等内容的，应当在投标截止日5天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位作出书面（纸质）澄清。 |  |  |  |
| 9 | 投标文 件组成 | 1、资质商务文件、技术文件正本 1 份；副本 2份。 2、报价文件正本 1 份；副本 2 份。 |  |  |  |
| 10 | 投标文件 装订要求 | 资质商务文件和技术文件可装订在一起，报价文件须分别装订成册，采用胶装，不得采用活页装订。采用活页装订的投标文件将导致废标。 |  |  |  |
| 11 | 投标文件 包装要求 | 投标人应按资质商务文件、技术文件、报价文件三部分分别包装（其中资质商务文件和技术文件可装订在一起）。未按规定将报价文件和资质商务/技术文件分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。 |  |  |  |
| 12 | 投标截止 时间和投 标地址 | 投标截止时间：2023年7月11日9时0分（北京时间） 投标地点：长兴县人民医院3#3F8号 |  |  |  |
| 13 | 开标时间 和地址 | 开标时间：2023年7月11日15时30分（北京时间） 开标地点：长兴县人民医院3#3F8号 （人到现场） |  |  |  |
| 14 | 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |
| 15 | 投标文件 有效期 | 90天 |  |  |  |
| 16 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人。 |  |  |  |
| 17 | 其他 | 无 |  |  |  |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位：系指组织本次招标的采购人。

2.投标人：系指按招标文件规定合法获取了招标文件并向招标采购单位提交投标文件的单位或个人，也称作供应商。

3.投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表。

4.联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标。

5.甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、招标人、用户相同。

6.乙方：是指合同签订的另一方，与中标人相同。

7.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

8.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

9.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

10.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

11.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用邀请竞争性磋商方式进行。

（四）投标委托

投标人代表参加开标活动时应当携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，投标文件应当提供法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体参加投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（纸质）向采购人提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日（公告期限届满之日后获取招标文件的为招标公告期限届满之日）。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（纸质），质疑书、投诉书均应明确阐述招标

文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.投标人须知

3.评标办法

4.招标内容及要求

5.评分细则

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、修改内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有表述不清晰、前后矛盾等内容的，投标人可以在投标截止日3天前以书面形式（纸质）要求招标采购单位澄清。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在长兴县人民医院官网发布更正公告，并以书面形式（纸质）通知所有招标文件收受人。

2.招标采购单位必须以书面形式（纸质）答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面（纸质）通知所有合法获取了招标文件的投标人；除书面（纸质）答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面（纸质）文件为准。

4.招标文件的澄清、修改都应该通过采购中心发布。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标文件由资质商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。其中资质商务文件和技术文件可装订在一起，报价文件须与资质商务文件/技术文件分开装订。

- 资质商务文件：

- 投标声明函（格式见第六章）；

（2）投标人资格承诺函（格式见第六章）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（5）投标人情况介绍；

（6）投标人可以提供的公司实力证书或证明；

（7）投标人业绩证明材料；

2.技术文件

（1）采购需求响应表（格式见第六章）；

（2）投标人服务方案的内容和应急措施；

（3）项目人员一览表（格式见第六章）；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明；

（5）投标人认为需要提供的其他文件和资料；

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）信用承诺书（格式见第六章）；

（二）投标文件的语言及计量

1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价应当包括履行合同的全部价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择或有条件的报价将不予接受，其投标无效。

- （四）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被视为无效。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面（纸质）形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，投标人不能修改其投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的装订、签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资质商务文件、技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册。其中资质商务文件和技术文件可装订在一起，报价文件须与资质商务文件/技术文件分开装订。正本各1份，副本各2份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的投标文件将被拒绝，开标时由现场工作人员退还投标人代表。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应按资质商务文件和技术文件、报价文件分别包装和密封投标文件。

2.投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资质商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“在  年  月  日  时  分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

3.未按规定将资质商务文件和技术文件、报价文件分别包装的，如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。

4.投标文件外包封应当密封。

5.未密封的投标文件将被拒绝接收，并由现场工作人员退还投标人代表。

6.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章、包装和密封。

四、开标

（一）开标准备

1.投标人应按招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购中心将不予接收。

2.采购中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

3.投标截止时间后参加标项投标的供应商不足二家的，一般应当终止该标项的开标并作废标处理。特殊情况由评标委员会按规定做出中止或继续。

（二）开标程序：

1.开标会由采购中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资质商务文件和技术技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，并送评标室评审。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的投标文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.资质商务、技术评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

7.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开报价文件外包装，清点投标文件正本、副本数量。正本、副本数量不符合要求的，或采用活页装订的报价文件将被当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

8．宣读《开标一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容等，以及采购人认为有必要宣读的其他内容。

9．采购人做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程。

10.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由医院技术、经济等方面的专家组成,成员人数应当为三人单数。其中,技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1.在评审专家中推选评审小组组长。

2.评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.招标人对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

4.评审小组对各投标文件的符合性进行审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，不再进入下一阶段的评审。

5.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投

标文件进行评估、比较，并给予评价或打分。

6.各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

7.评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人，同时起草评标报告。

8.实质上响应招标文件要求的投标人仅有二家的，转竞争性谈判；不足二家的废标。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会应当以书面形式要求投标人对修正后的报价予以确认并对投标人产生约束力。投标人不予确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组投票，确定票数多的投标人获得中标人推荐资格，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第三章《评标办法》。

六、定标

（一）确定中标人

1.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购中心以书面形式（纸质）发出《中标通知书》和《招标结果通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1.长兴县人民医院信息科与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- 第三章  评标办法

一、总则

本次评标采用综合评分法按标项评分，总分为100分，其中价格分40分、资质商务及技术分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。每个标项评标委员会推荐得分排列前3名的投标人为中标候选人。

资质商务及技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=资质商务分+技术分+价格分

二、资格审查

招标人对各投标人的资格进行审查，投标人资格条件不符合招标文件要求的投标无效，不再进入符合性审查。

三、符合性审查

评审小组对资格审查合格的投标文件进行符合性审查，确定是否对招标文件作出了实质性响应。符合性审查不合格的投标无效，不再进行商务和技术评估、综合比较与评价。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标，但经评审小组认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。

1.在资质商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下投标的；

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的；

（3）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（4）未提供法定代表人授权委托书（供应商代表不是法定代表人）的，或法人代表授权委托书无法人签名的，或未提供投标声明函的，或填写项目不齐全的；

（5）投标有效期不满足招标文件要求的；

（6）招标文件不接受联合体投标而采用联合体投标的；

（7）销售许可文件不齐全或者不符合有关要求的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的商务、技术参数，或者投标文件标明的商务、技术响应与事实不符或虚假投标的；

（9）未响应招标文件标注“▲”的实质性要求的；

（10）允许偏离的技术、性能指标或者功能发生负偏离达4项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（14）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

（15） 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

（16）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

（17）不同投标人的投标文件相互混装的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）不接受按招标文件规定的修正错误原则修正后的报价的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 第四章  招标内容及要求

- 项目编号：

II、采购单位名称：长兴县人民医院

III、采购内容

| 标项 | 采购内容 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房设备维保 | 1年 |

“▲”系指实质性要求条款，为必须满足项。

一、维保范围

本次维保项目为对长兴县人民医院信息科机房设备提供维保服务，维保范围包含机房精密空调系统、UPS系统、机柜系统、动力环境监控系统等多个系统，整体维保服务周期为12个月。

提供7*24小时技术支持和现场维修服务，免费维修及更换备件（其中蓄电池只含检测）。提供一年四次定期巡检、维护和保养，保障设备正常运行，延长设备生命周期，降低故障率。通过设备保修服务，确保在突发事故导致硬件设备故障，影响正常运行情况下，可及时得到产品维修和技术支持，快速解决故障，为网络、数据、应用系统保驾护航。

二、维保服务内容概括

1、服务商提供期限内的运维服务，为相应的设备提供技术支持与维护服务；

2、定期巡检（每年四次巡检），对设备进行维护、加固、升级、修复、故障排查；

3、在设备出现异常情况或疑难问题时提供365*7*24小时技术支持及现场服务；

▲4、服务商须在浙江地区设有备件库（面积要求不低于1000平米，提供场地自有或租赁证明文件及库房照片），保证有充足的备件供应。在正常的操作和使用环境下（人为、不可抗力因素除外）负责对设备的免费维修和损坏部件的免费更换，更换的部件保证原厂生产的产品；（其中蓄电池只含检测、如需更换蓄电池另行报价）。

5、服务商保证安排足够的技术人员及相应设施，一旦系统发生任何不正常情况，在得到通知后，立即派工程师赶赴现场，全力解决，使系统尽快恢复正常运行。

三、巡检服务内容要求

·UPS服务内容：

1）.UPS电池保养

·电池检测

A.外观是否有损坏、变形及漏液。

B.电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况。

C.各电池组或箱内是否有松脱。

D.测量每节电池的浮充电压。

E.在电池电极重新涂上油脂，预防腐蚀。

F.电池连线线径大小。

G.电池连线接线端子紧固。

·电池容量的测试

A.静态测量电池电压。

B.放电测试

①.UPS所带负载大小。

②.电池平均放电电流。

③.电池放电的时间。

④.电池中止放电电压。

⑤.每节电池内阻。

2）.UPS主机测试检查

A.检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行；

B.检查各主要部件的装配及内部间的连接情况；

C.检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并做必要的调整；

D.检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆；

E.检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行；

F.必要时调校UPS的一些基准点和设置参数；

G.检查并机系统每个UPS之间的负载均衡情况；

H.检测UPS的同步及输出频率的稳定性；

I.测量设备的输入、输出电压及电流；

J.内部主要元器件的检查；

①.主回路功率元器件的检查；

②.主要控制板工作状态；

③.机器内部有无局部过热点；

K.冷却风机检查

①.运转平稳有无异常噪音；

②.风机温度正常有无故障报警；

3).UPS系统性能测试

A.系统常态模式工作是否正常；

B.系统旁路模式工作是否正常；

C.系统电池供电模式工作是否正常；

D.通信功能是否正常。

4).UPS系统性能评估

A.对下载的历史记录进行分析：包括告警内容及原因分析；

B.对UPS系统目前使用情况进行总结分析；

C.提出保养过程中发现的问题及处理意见；

D).对用户的日常维护工作提出建议。

每次巡检完毕后需填写巡检报告及服务报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

·精密配电柜服务内容：

利用专业设备检测配电开关及线路有无过热或短路、断路风险：

1）.测量每路电源的负载功率。并记录，同时提醒用户每路余量（增值服务）

2）.检查每路电线绝缘情况。

3）.检查空开、线缆是否过热、打火等现象发送。

4）.定期拧紧空气开关镙丝。

5）.测量空气开关的温度。

6）.检测空开与实际负载电流是否匹配，是否存在过流跳闸风险。

7）.检测配电柜检测仪表精度、工作状况。

每次巡检完毕后需填写巡检报告及服务报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

·精密空调服务内容：

1）.空调巡检内容包括对压缩机、主风机、冷凝器、蒸发器、制冷循环系统、加湿、加热器、电器部分、整机壳体及机座的检查和维修。

2）.压缩机巡检内容

检查压缩机运转声音，检测运转时的机身温度。

检测压缩机绕组阻值、工作电流、压缩机绝缘性能。

全面清洁压缩机各部件及曲轴箱，检查或更换压缩机润滑油，清洗检修油泵。

检查压缩机密封状态检查阀板气密程度，检查吸、排气压力，检查或更换压缩机阀板、吸、排气阀片、密封垫片、缸垫、压缩机高、低压维修阀等易损部件。

校验高低压保护、过温保护装置。

检查压缩机接触器等电器部件。

检查活塞、连杆磨损程度，检查或更换活塞环。

对于全封闭压缩机，检查压缩机有无过冷过热现象，检测吸、排气压力是否正常，检测压缩机运行电流，检查运行时有无异常振动及异响。

检查或更换其它有问题的器件。

3）.主风机巡检内容

检测主风机电机绕组阻值、工作电流、风机绝缘性能。

检查或更换主风机轴承。

检查或更换主风机皮带，重新调整皮带轮。

检测风机转速、风速、风量。

检查过流保护、接触器、空气开关等相关电气部件。

检查或更换其它有问题的器件。

4）.冷凝器巡检内容

全面清洁、整理冷凝器翅片，保证冷凝器翅片洁净，排列整齐。

检查风机安装是否紧固、风机运行是否平稳、有无异响，风机扇叶是否完好，检测风机转速、风速风量是否符合标准。

检查或更换室外风机轴承。

检测电机调速控制器是否正常。

检测室外风机绕组阻值、工作电流、风机绝缘性能。

检查或更换其它有问题的器件。

5）.蒸发器部分的巡检内容

检查蒸发器托盘、下水管路是否正常，清理或检查或更换冷凝水排水管路。

清洗蒸发器翅片。

检查除湿电磁阀动作情况。

检查或更换其它有问题的器件。

6）.制冷循环系统巡检内容

用氮气吹洗制冷系统，加压测漏。要求压力在18公斤以上，时间超过24小时且保持压力不变。

检查制冷剂管道的支架是否合适、是否有不正常的振动和声响。

检查或更换制冷管路保温套。

检查过滤网气流开关等部件工作状态。

检查或更换制冷电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器。

检查或更换其它有问题的器件。

7）.加热、加湿器巡检内容

检查加热器。

检查加湿器加湿电极、红外灯管、灯罩、灯座及灯管连接端子等部件。

用除垢液清洗、加固或检查或更换加湿水盘（加湿罐）。

检查排水槽是否堵塞，疏通机内供水/排水管路。

检查上、排水电磁阀动作情况。

检查或更换其它有问题的器件。

8）.电气部分巡检内容

检查各部分开关的温升，各电路板、元器件有无老化、打火现象，电器元件的动作是否到位。

紧固各电器接线和插接口。

检查控制电源变压器外观，检测输出电压。

检测电脑控制板控制信号，检查手动、自动、遥控功能。

清扫、清洗各电器控制元件和控制板上的灰尘、污垢。

检查或更换有问题的熔丝（或空气开关）、接触器、控制板等电器元件。

检查、校对温湿度传感器。

检查各电源线的绝缘情况。

9）.整机壳体及机座巡检内容

清洁室内、室外机壳体及机座。

检查、紧固整机壳体，固定螺丝及部件，处理锈、腐蚀部位。

10）.调试启动

按照空调技术要求做详细的系统测试，提供测试记录。

若需要，对制冷系统进行打压检漏、抽真空、加氟、重新启动调试，直到空调系统全部恢复正常运行。

11）.巡检后应达到的效果

通过巡检，彻底清除设备存在的隐患，保证空调能够再次长期、稳定的运行，压缩机、风机、控制器等各部件能够再次运行在较佳状况，换热器、管路经过清洗后换热效果得到较大恢复，压缩机、换热器效率达到或接近标称值。

每次巡检完毕后需填写巡检报告及服务报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

·动力环境监控系统维护内容

1）.检查UPS与监控主机所采集的参数、状态、报警量是否正确；

2）.检查电量仪与监控主机所采集的参数、状态、报警量是否正确；

3）.检查市电停电或开关跳闸时是否报警。

4）.检查漏水监控报警准确性，清洗或更换漏水探测绳；

5）.检查空调回风温度、回风湿度值是否与监控主机检测值是否相符合；

6）.检查空调的压缩机运行情况是否与监控主机检测相符；

7）.检查温湿度所检测的实际温湿度是否与监控主机检测值相符；

每次巡检完毕后需填写巡检报告及服务报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

·机柜系统维护内容

1）.定期检查机柜冷通道的工作状态，对于发现的问题及时进行整改；

2）.检查机柜的使用状况，对于暂时不用的机柜进行封闭；

3）.检查机柜的变形情况，对于机柜内设备过重的设备进行调整；

4）.检查PDU的使用状况，调整有问题的PDU；

5）.配合用户新增设备上架和机柜的调整；

6）.对于有问题的机柜进行维修、调整和更换。

每次巡检完毕后需填写巡检报告及服务报告由双方工程师签字、备案（双方各执一份）。

四、具体维保设备清单如下：

| 序号 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为UPS5000-E-300K-SM主机框 | 1 | 台 |  |
| 2 | 华为UPS5000-E 50kVA功率模块 | 3 | 个 |  |
| 3 | 华为PDU8000 模块化精密配电柜-无输入模块 (400-630A) | 1 | 个 |  |
| 4 | 华为输入模块-支持双路160A MCCB输入(模块本身不含开关)-高度10U_+ PDU8000模块化插框 (<=160A) | 1 | 个 |  |
| 5 | 华为输出模块-母排额定电流 250A, 兼容160A-最大支持 2*24P 40A 支路开关(模块本身不含开关)- 支持支路开关温度检测-10U 高 _+ PDU8000 模块化插框 (200-320A) | 2 | 个 |  |
| 6 | 华为ECC800-Pro-控制器-支持短信功能-双电源_+ 功能模块 -ECC800 | 1 | 台 |  |
| 7 | 华为智能温控产品-风冷-室内机 -NetCol5000-A042H-2000H-*600W*1100D-水平送风-上下走管--单路供电-加热加湿- + NetCol5000-A 20-50kW | 3 | 台 |  |

五、维保工作详细要求

5.1响应支持要求

1、提供专用电话技术咨询，如果电话技术支持不能解决问题，要求派出技术人员到现场协助解决，根据系统故障的程度提供不同的响应时间和故障排除时间：

| 故障程度 | 响应时间 | 故障排除时间 |
| --- | --- | --- |
| 紧急故障（一级） | 5分钟 | 2小时 |
| 严重故障（二级） | 10分钟 | 4小时 |
| 一般故障（三级） | 10分钟 | 12小时 |

2、服务商对本项目涉及的设备按规定的时间周期定期检测、保养、可预防性的对设备进行检测，并且出具检修报告及时汇报设备运行状态，报告由双方确认后各自存底备查。任何故障的维修响应时间为全天24小时。

3、当维修或更换设备影响到用户方机房的正常运行时，服务商必须提供档次不低于送修设备的备件，以确保用户方的机房正常运行。在维护期间，涉及到的相关维修路途、车费、手续等费用均包含在本投标费用中。

4、在用户方因其它项目建设需要，提出协助请求时（如长时间停电、系统切换、调整网络结构、线路迁移等），服务商必须派专业技术人员到现场监控设备的运行情况，做好相关配合工作。

5、在服务期内，由服务提供商指定，并经用户方认可的固定的技术服务人员实施定期检查设备状况，对机房出现的故障及时进行处理，解决，消除隐患。

5.2运维服务方式

▲ 运维检修方式包括整体维护、系统检测、设备免费维修和更换，提供的更换件不低于需要维修或现使用的产品档次。

5.3运维人员要求

▲ 针对本实施服务项目，项目团队应由满足上述服务内容的成员构成，项目团队人员数量满足服务要求且必须为在职正式职工（提供社保证明）、且必须为华为原厂认证工程师（提供原厂认证证书）。

现场人员需工作刻苦努力，有事业心、责任心；有较强的合作、沟通理解能力，具有团队精神与团队合作经验,能够解决日常工作中遇到的问题；不断追求改进，视野开阔；服从工作任务安排，具备非常好的职业素养，具有良好的团队合作精神、敬业精神和学习能力，责任心强，工作积极主动，执行力强；具备良好的沟通能力和表达能力，能够准确理解客户的需求，清楚、并能适当的引导客户需求。

运维人员应遵守院方的各项管理制度、运行维护制度、安全制度。

5.4服务质量要求

1）故障级别定义

| 级别 | 内容 |
| --- | --- |
| 一级 | 系统面临崩溃，业务面临中断。 |
| 二级 | 业务不中断，但存在转化为1级故障的潜在危机，需立即处理的情况。 |
| 三级 | 不影响系统正常运行的其他故障情况。 |

2）详细服务指标要求

| 系统服务 | 支持频度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本内容 |  |  |
| 远程故障处理 | 即时进行 | 二级、三级故障可通过远程处理，采用电话、视频等方式处理 |
| 现场故障处理 | 1.5小时内赶到现场 | 进行现场故障处理的条件： 1、一级故障 2、二级、三级故障远程处理1小时内仍无法解决 |
| 节假日远程值班 | 节假日内 | 向招标人提供值班工程师名单、当值地点及联系电话，并保证即时响应 |
| 现场巡检服务 | 每季度度巡检一次 | 向用户提交巡检报告 |
| 备品备件服务 | 根据需要提供 | 按维修更换需要进行 |
| 响应时间 |  |  |
| 电话响应时间 | 7×24小时 | 2次内电话拨通算作正常 |
| 反馈时间 | 10分钟 | 用户电话联系服务商后，服务商反馈所花的时间不超过10分钟 |

5.5投诉处理管理要求

为更好的做好维保服务，形成一个良性的服务环境，服务商需提供投诉服务和完善的投诉处理流程，包括投诉人员，投诉电话以及投诉处理流程。

- 第五章  评分细则

（一）资质商务、技术（60分）

1、资质商务部分评审（0-30分）

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | - 投标人具有华为金牌经销商认证证书，得5分； - 投标人具有华为五站认证服务商资质证书，得5分； - 投标人具有大数据中心机房配套设备的销售及其售后服务ISO9001质量管理体系认证，得6分； 4、投标人公司注册资金1000万以上，得2分； 5、投标人公司人员规模在20人以上的得1分，30人以上的得2分（须提供社保证明加盖公章编入投标文件中） 注：须提供有效证书复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。（原件备查） | 0-20 |
| 2 | 企业案例 | 自2020年1月1日以来，具有类似华为模块化数据机房项目建设或者类似运维服务案例，每提供一个得2分，最高得10分。 注：提供类似业绩情况清单及相应合同复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。（原件备查） | 0-10 |

2、技术部分评审（0-30分）

| 序号 | 评分项目 | 评分要点及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务团队 | - 投入本次服务的运维人员不得少于4人，4人及以上的得2分，6人及以上得4分； 2、投入本次服务的运维人员具备电工证不得少于3人，3人及以上得2分，5人及以上得4分。 注：须提供相关证书、社保证明复印件加盖公章编入投标文件中，否则不得分。（原件备查） | 0-8分 |
| 2 | 运维服务方案 | 能清晰阐述客户需求的，较好的，得2-3分；一般的，得1-2分；较差的，得0-1分。 | 0-3分 |
|  |  | 能清晰阐述维保服务范围、维保服务内容及维保服务形式，较好的，得3-4分；一般的，得1-2分；较差的，得0-1分。 | 0-4分 |
|  |  | 有完善的服务承诺内容的，涵盖服务方式、服务体系、质量保证及风险控制和服务指标及服务文档的，较好的，得4-5分；一般的，得2-3分；较差的，得0-1分。 | 0-5分 |
|  |  | 能提供详细可靠运维解决方案，保障机房各系统安全可靠的，较好的，得4-5分；一般的，得2-3分；较差的，得0-1分。 | 0-5分 |
|  |  | 能清晰阐述维护方法的，较好的，得4-5分；一般的，得2-3分；较差的，得0-1分。 | 0-5分 |

注：投标人应提供以上相关材料的复印件，并加盖公章。若证明材料不完整或内容缺失的，该相关部分评分时不予认可。

（二）报价（40分）

报价部分评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成项目范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算、少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人进行检查复核。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将否决其投标，不进入后续评审。

（1）最高限价：     元。如果投标报价超过最高限价的，则作无效标处理。

（2）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40×100%

（三）本项目最终得分=资质商务得分+技术得分+报价得分；

评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位,小数点采用四舍五入方法。

- 第六章　投标文件格式

1.外包装封面格式

资质商务/技术/报价文件

项目名称：长兴县人民医院机房设备维保

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.投标文件封面格式

正本/副本

资质商务/技术/报价文件

项目名称：长兴县人民医院机房设备维保

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

3.资质商务文件：

（1）投标声明函；

（2）投标人资格承诺函；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）法定代表人授权委托书；

（5）投标人情况介绍；

（6）投标人可以提供的公司实力证书或证明；

（7）投标人业绩证明材料；

4.投标声明函格式

投标声明函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.本投标有效期自开标日起 ______日。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3. 我方参加本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务情况：参加/未参加

（注：为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动的，投标文件将被视为无效。）

4.我方单位负责人同时为下列单位的负责人：

5.我方直接控股的单位、由我方管理的单位，没有同时参加本合同项下的投标。

6.我方委托授权人      （姓名）为我单位的正式在职职工，以我方的名义参加                          本项目的投标活动，

7.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：       （盖章）                              年    月    日

5.投标人资格承诺函

投标人资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（投标人名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人：       （盖章）

年    月    日

6.法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）                法定代表人： （签字或盖章）

职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

投标人：       （盖章）

年    月    日

5.技术文件目录

（1）采购需求响应表；

（2）投标人服务方案的内容和应急措施；

（3）项目人员一览表；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明；

（5）投标人认为需要提供的其他文件和资料；

7. 采购需求响应表（包含技术要求及其他要求）

采购需求响应表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... |  |  |

注：

1、投标人必须按采购需求（包含技术要求及其他要求）一一对应,如实填写《采购需求响应表》，未按要求填写的，有可能作负偏离处理

- 对招标文件要求中打“ ▲”的关键指标需提供支持资料（如相关证书、证明文件等资料）以便评审委员会核实，否则有可能作负偏离处理，其投标文件将被视为无效。

- 投标人复制招标文件的技术相关部分内容作为其投标文件的一部分的，视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件将被视为无效。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人盖章：                          日  期：

8.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

投标人盖章：                         日  期：

9.报价文件目录

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）投标报价明细表；

（4）信用承诺书；

10.投标函格式

投 标 函

致：_______     __：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改、澄清文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自开标日起 ______个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.如中标，我公司将自中标公告发布之日起5个工作日内按招标文件规定的标准（金额）一次性向采购代理机构支付代理服务费。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____        邮编：__________

电话：______________                 传真：______________

投标人名称:__________（盖章）_________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

日期:_____年___月___日

11.开标一览表

开标一览表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 供应商名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价大写： ￥ |  |  |

注: 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权委托人签字：   （签字或盖章）

投标人名称（盖章）：                                       日期：    年   月  日

12.投标报价明细表格式（适用于服务类项目）

投标报价明细表

招标编号：         标    项：         投标人名称：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 描述 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签名：  （签字或盖章）

投标人：      （盖章）           日  期：

13. 信用承诺书格式

信用承诺书

（投标单位）现参加（采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：          （盖章）_

时间：20**年*月*日