七氟丙烷气体灭火系统项目（第三次-2）

招 标 文 件

项目编号：CGZX-2023-H-13

招标人：长兴县人民医院

日   期：二〇二三年十二月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  招标内容及要求	4

第三章  投标人须知	8

第四章  评标办法及评分标准	17

第五章  合同主要条款	20

第六章  投标文件格式	24

第一章 招标公告（第三次-2）

七氟丙烷气体灭火系统项目

1．招标条件

本招标项目为长兴县人民医院七氟丙烷气体灭火系统项目。受后勤服务部委托，采购中心拟对长兴县人民医院七氟丙烷气体灭火系统项目以公开招标方式招标选择中标单位。招标人为长兴县人民医院。

2．项目概况与招标范围

| 项目名称 | 简要描述 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| 七氟丙烷气体灭火系统项目 | 主要项目内容为七氟丙烷气体灭火系统 | 30日历天 |

3．投标人资格要求

（1）投标人具备消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施维护保养检测的独立法人企业，且能完成本项目服务的投标人；并取得安全生产许可证。

（2）不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

凡有投标意向的单位，请于2023年12月19日至2023年12月27日（不含双休日，上午8:00－10:00时，下午13:30－16:30），持以下资料①有效的营业执照（复印件加盖单位公章）②法定代表人授权委托书（原件）及授权代理人有效身份证明(复印件加盖单位公章)③投标人名称、地址、联系人、联系电话、邮箱等有关资料复印件加盖单位公章，到长兴县人民医院3-3F-采购中心办公室报名（截止时间后恕不受理）。本项目接受现场或微信报名。

- 报名截止时间：请在12月27日下午16:30送达长兴县人民医院3-3F-采购中心办公室，或电子报名。

6.开标时间：12月28日上午10:00，地点在长兴县人民医院3-3F-8号门

7．发布公告的媒介

http://www.cxrmyy.com/

8．联系方式

报名联系人：杨老师  电话：0572-6267836

报名联系人微信：Y8009L

后勤负责人：张老师 联系电话：15088340022

监督联系人：钱老师 联系电话：0572-6207290

长兴县人民医院采购中心

2023年12月19日

- 招标内容及要求

一 、概况

1.项目名称：七氟丙烷气体灭火系统项目

2.招标内容：主要项目内容为七氟丙烷气体灭火系统钢瓶。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置（含气体） | 套 | 16 |  |
| 2 | 控制系统 | 套 | 2 | 老住院楼（6号楼）气体灭火系统新装并接入消控室，新门诊信息机房气体灭火系统新装并接入消控室，3号楼IT机房气体主机接入消控室安装于6号楼，包含现场烟感温感声光门灯等控制设备安装，消控室能正常显示报警点位，并能自动手动启动现场灭火设备 |
| 3 | 安装辅料 | 套 | 1 |  |
| 4 | 第三方检测报告（含气体） | 份 | 1 |  |

注：1.总报价含医院现有一套“柜式七氟丙烷灭火装置（含气体）”的免费拆除、安装、调试；

2.以上报价包括运费、发票税、钢瓶拆卸安装费、调试费、第三方检测费用等一切费用。

| 3、工程量清单及价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容（住院部柜式七氟丙烷系统） | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |  |
| 1 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 中央空调配电室；固定式,满足电动DC24V，机械启动≤150N，储存瓶规格150L，工作压力2.5Mpa（20℃）启动延时0-30s，工作温度0-50摄氏度，灭火系统喷射时间≤10s可扑灭A，B，C各类火灾，能安全有效地使用在有人的产所;（下同） |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 163公斤 |  |  | 每套81.5公斤 |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 400×400 |  |
| 2 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 发电机房 |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 150公斤 |  |  | 每套75公斤 |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 400×400 |  |
| 3 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 3套 |  |  | 主配电房 |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 267公斤 |  |  | 每套89公斤 |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  |  |  |
| 4 | GQQ100/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 高压配电房 |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 220公斤 |  |  | 每套110公斤 |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  |  |  |
| 5 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 1套 |  |  | UP机房 |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 90公斤 |  |  | 每套90公斤 |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  |  |  |
| 序号 | 改造内容（门诊楼柜式七氟丙烷系统） | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |  |
| 1 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 4套 |  |  | 低压配电室 (105㎡) |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 372公斤 |  |  | 每套93KG |  |
|  | 泄压口 | 2个 |  |  | 500×500 |  |
| 2 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 1套 |  |  | 信息机房 (27.6㎡)，医院现有一套移过来安装。 |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 93公斤 |  |  | 每套93KG |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 400×400 |  |
| 3 | GQQ100/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 发电机房 |  |
|  | 七氟丙烷药剂 | 216公斤 |  |  | 每套108KG |  |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 500×500 |  |
| 1 | 消防联动设备烟感、放气指示及启停按钮及模块 | 1项 |  |  |  |  |
| 2 | 气体控制盘主机4区 | 2套 |  |  | 需要接入消控室主机，消控室能正常显示报警点位，并能自动手动启动现场设备 |  |
| 3 | 外控电源控制盘 | 2套 |  |  |  |  |
| 4 | 线路改造 | 1项 |  |  | 老住院楼（6号楼）气体灭火系统新装并接入消控室，新门诊信息机房气体灭火系统新装并接入消控室，3号楼IT机房气体主机接入消控室，包含材料 |  |
| 5 | 安装、调试费 | 1项 |  |  |  |  |
| 6 | 第三方检测报告 | 1套 |  |  | 项目完成后需提供第三方合格检测报告 |  |
| ＊7 | 2号楼4楼柜式七氟丙烷装置 | 1项 |  |  | 移除、重新灌装气体、有第三方合格检测报告后再安装 |  |
| ＊8 | 3号楼IT中心机房柜式七氟丙烷装置 | 1项 |  |  | 重新灌装气体、有第三方合格检测报告后再安装并接线至消控中心。 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上明细供投标人参考，实际数量以自行勘测为准。要求气体释放灯：体灭火配套产品，安装在气体保护区出入口门外，与输入输出模块配套使用；火灾声光警报器：报警音量75dB-90dB,抱紧闪光频率1.3Hz-1.5Hz；火灾声警报器：与输入输出模块配套使用，报警音量94db(正前方3米处）；现场启停按钮：气体灭火配套产品，安装在气体保护区出入口门外；气体灭火现场控制盘：气体灭火配套产品，安装在气体保护区出入口门外；输入输出模块：用于控制电磁阀，气体释放灯，火灾声光警报器等联动控制；输入模块：配接无源接点报联动反馈信号；温感：二总线制，无极性，动作温度67°C。

三、质保期：原厂3年质保，提供盖章文件。（自交货甲方验收合格之日起计）。

1.中标单位按照招标人规定的时间进行。

2.中标单位向甲方提供可靠的售后技术服务人员的联系方式，随时为甲方提供售后或技术咨询，并提供技术支持。

四、招标技术要求

（一）总体技术参数及要求

七氟丙烷（HFC-227ea/FM200）是一种以化学灭火为主兼有物理灭火作用的洁净气体化学灭火剂，属于多氟代烷烃，分子式为C3HF7；它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏。可广泛的用于电子计算机房、电子设备间、数据存储间、控制室、通讯机房、档案馆、图书馆、票据库房、文物资料库房、变配电室、变压器室等场所灭火。

（二）控制方式

七氟丙烷气体灭火设备有自动控制、手动控制和应急机械手动控制三种方式。系统具有自动启动控制、手动启动控制和人工应急强制启动控制三种方式。一般情况下应使用手动启动控制方式；在保护区无人的情况下可以转换为自动启动控制方式；当自动控制和手动控制不能执行时，应采用人工应急强制启动控制方式。

1、自动启动控制方式

气体灭火控制子系统处于自动工作状态时，气体灭火系统则自动完成防护区内的火灾探测、报警、联动控制及喷气灭火整个过程。

2、手动控制方式

在有人值班（或自控失效）的情况下，将系统拨到手动档，可自动接收火灾信号、发出相应的报警信号，但无法联动启动气体灭火系统。在需要启动气体灭火系统时可以人工手动按下防护区门口设置的紧急启动按钮启动灭火系统，实施灭火。

3、人工应急强制启动控制方式

在发现火灾后，系统自动、手动两种启动方式均失效的情况下，可在气瓶间内实行应急机械手动控制方式，释放灭火剂，实施灭火。

（三）设备主要部件的技术性能指标

1、灭火剂瓶组

灭火剂瓶组是由灭火剂瓶组容器和灭火剂瓶组容器阀组成。

（1）灭火剂瓶组容器

灭火剂瓶组容器为可重复充装的钢制焊接及无缝钢瓶，用于长期储存七氟丙烷气体灭火剂，并与灭火剂瓶组容器阀相连接。容器钢印标记符合GB5100的标准和要求。容器上设有耐久的固定铭牌，并标明了每个容器的编号、型号、容积（规格）、灭火剂名称、充装量、充装压力、充装日期、重量以及生产单位、产品编号、出厂日期等。

（2）灭火剂瓶组容器阀

灭火剂瓶组容器阀装于灭火剂瓶组容器上，具有封存、释放、充装、超压排放、检漏等功能。灭火剂容器阀上设有压力表及其所配套的检修（维护）阀门、机械应急启动装置、安全泄放装置，同时其上设有安全保险机构，可以有效防止人为误操作和运输安装等过程中出现误动作。本容器阀为正压自紧式结构，储瓶内压力越高密封性越好。

2.电磁型驱动装置

此装置结构合理、驱动电流小、驱动力大、可靠耐用，具有电动和机械应急操作两种启动方式，启动后喷出的高压启动气体（氮气）的压力能依次打开选择阀和灭火剂容器阀。

此装置设有机械应急启动手柄，同时其上设有双重安全保险机构，可以有效防止人为误操作和运输安装等过程中出现误动作。

3、灭火剂流通管路单向阀

灭火剂流通管路单向阀由阀体、阀芯等部分组成，安装在连接管（压力软管）和集流管之间，以防止灭火剂从集流管向灭火剂瓶组倒流。单向阀的阀体、阀芯、弹性密封件、密封剂均采用长期与灭火剂接触而不损坏或变形的材料制造而成。

4、选择阀

选择阀主要有阀体、活塞（阀芯）等部分组成，具有气动和人工机械应急启动两种开启方式，操作简单、动作可靠。选择阀采用独特的机械压臂结构进行锁定，这种机械锁定方式安全可靠，只有在启动气体驱动或者人力机械操作的情况下才能开启，这就大大提高了选择阀的抗震和防误动作的性能。其密封组件采用具有抗老化、密封可靠的材料制造。

选择阀用于组合分配系统，一端与集流管连接，一端与灭火剂输送管道连接。对应每个防护区各设一个选择阀，其平时关闭。当发生火灾时，开启选择阀和容器阀，将七氟丙烷气体灭火剂释放到发生火灾的防护区。

5、安全泄放装置

安全泄放装置由阀座、膜片及压紧螺塞等组成，安装在集流管上。当封存于集流管中的灭火剂压力升高到规定的压力时，泄压膜片爆破泄压，可以起到的防止超压作用。

安全泄放装置在膜片爆破后只需拆下压紧螺塞和压环即可进行更换，简单方便，并且在设计上和工艺上可以保证每次装配后的性能一致。

6、信号反馈装置（带自锁）

信号反馈装置（又称压力讯号器）主要由阀体、阀芯、微动开关、保护罩和泄压螺钉等部分组成。采用全封闭结构，只在保护罩上部留有电气接线端子，并设有与保护导线的金属软管相连接的锁头。在组合分配系统中，其安装在选择阀下游的灭火剂输送管道上；在单元独立系统中，其安装在集流管上。在启动灭火设备时，释放灭火剂的气体压力使其动作，并将灭火剂释放信号反馈到灭火控制器。

7、低泄高封阀

低泄高封阀主要由阀体、阀芯、接头和专用密封元件组成，安装在启动管路上，用于排放意外泄漏至启动管路的气体，以防止设备因驱动气体慢性泄漏引发的误动作。正常启动时，该装置自动关闭，不影响设备正常启动。

8、连接管（压力软管）

连接管（压力软管）由活动螺母（管接头）、波纹管、钢丝网套（外保护层）等组成。是用于连接灭火剂容器阀和灭火剂单向阀的管道，与容器阀和单向阀以螺纹方式连接，在灭火剂容器阀释放灭火剂时，可以起到压力缓冲的作用。采用软管连接也给系统钢瓶等设备的安装施工带来很大的方便。同时压力软管采用耐腐蚀性能好、耐压强度高、抗冲击振动能力强的不锈钢材料制成，并具有抗老化、密封可靠、连接牢固等特点。

9、集流管

集流管为从灭火剂瓶组到选择阀之间（不包括压力软管）所有部分的管道，用于汇集各灭火剂瓶组释放出的灭火剂。集流管采用的高压无缝钢管符合国家产品标准和工程设计规范的要求，高质量焊接成形，然后经内外热镀锌而成，内外镀层均匀，镀层厚度≥12μm，外形美观。同时为了安装方便集流管上将根据需要预留安全泄放装置的接口。具体预留位置需根据每套系统气瓶间的实布置际情况确定。

10、启动管路

启动管路是用于输送驱动气体的管路，管材为紫铜管。其质量标准符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527中的有关规定。

11、启动管路管件

启动管路的管接件包括气路三通（HQST/KK-6）和气路直通（HQZT/KK-6），与启动管路采用扩口式接头连接。这种接头具有连接牢固、密封性能好、安装方便等优点。

12、喷嘴

喷嘴是七氟丙烷气体灭火设备的的重要部件之一，安装于灭火系统管网的末端，用于按设计要求均匀地喷洒灭火剂。根据设计灭火剂喷射速率，可以选择不同大小型号的喷嘴以满足设计要求。根据使用场合的不同可以分为带装饰罩喷嘴和不带装饰罩喷嘴，不带装饰罩喷嘴一般用于无吊顶防护区的全淹没灭火系统，带装饰罩喷嘴一般用于有吊顶防护区的全淹没灭火系统。

13、瓶组架

瓶组架是用于安放和固定灭火剂瓶组以及集流管等的专用固定架。瓶组架采用优质钢材制作并经过防腐刷漆处理，不会因使用时间长而产生锈蚀，并且结构形式简单，便于安装，组合形式灵活，容易拆卸装运，并可通过地脚螺栓牢固的固定在气瓶间地面上。

五、质量标准：符合国家消防法律法规和上级有关建筑防火规范规定的要求。

- 第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 七氟丙烷气体灭火系统项目 |
| 2 | 招标人 | 长兴县人民医院 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | 投标资格要求 | 1，投标人具备消防设施工程专业承包二级及以上资质或消防设施维护保养检测的独立法人企业，且能完成本项目服务的投标人； 2，不接受联合体投标。 |
| 5 | 澄清与答疑 | 各投标人对招标文件及有关招标文件若有疑问，将电子稿发送至 CXYYJC@163.COM，逾期不予答复。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本一份、副本三份 |
| 7 | 投标文件递交地址及截止时间 | 地址：（长兴县人民医院3-3F-采购中心办公室） 时间：2023年12月27日16:30时（北京时间） |
| 8 | 开标时间及地址 | 地址：（长兴县人民医院3-3F-8号会议室） 时间：2023年12月28日10:00时（北京时间） |
| 9 | 投标有效期 | 投标截止日后60天内有效 |
| 10 | 最高限价 | 本项目最高限价为人民币17.6万元。超过最高限价的报价将被视为无效报价。 |
| 11 | 投标人代表出席开标会 | 所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人法定代表人或其授权代表须携带法定代表人证明书或法定代表人授权证书（如密封在标书里，经查验符合要求也可）和本人身份证准时到场参加开标。否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 12 | 评标办法及评分标准 | 具体标准见本招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 13 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后7个工作日内 |
| 14 | 特别说明 | （1）招标人保留以下权利：要求中标人按投标文件提供货物的权利；追究中标人该行为导致工期延误的直接或间接损失的权利；向招标监管机构报告其不诚信投标的权利。 （2）如果发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在获取招标文件后答疑截止时间前提出，逾期招标人不作答复。 （3）本招标文件的解释权属于招标单位。 |

一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于长兴县人民医院七氟丙烷气体灭火系统项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标单位系指组织本次招标的代理机构和招标单位。

2.“投标人”系指向投标方提交投标文件的单位。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担本项目合同内容的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（三）招标方式

1.本次招标采用公开招标方式进行。

2.当本次投标单位不足二家时，招标人将重新组织招标。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标其实结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得招标文件后3日内向代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须投标须知前附表规定的时间内以书面形式要求招标人澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至734539760@qq.com。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务资信部分、技术部分组成。

1.商务资信部分

（1）投标函（见格式）；

（2）投标报价一览表（见格式）；

（3）法定代表人身份证明或法定代表人授权书（见格式）；

（4）企业营业执照、资质证书；

（5）商务响应表（见格式）；

（6）供应商需要说明的其他文件和说明；

2.技术部分

（1）投标企业基本情况介绍（见格式）；

（2）拟派本项目负责人简历表（见格式）；

（3）拟派本项目主要人员一览表；

（4）同类项目业绩一览表（见格式）；

（5）售后服务和维护能力；

（6）承诺给予招标人的其他优惠条件和承诺；

（7）投标人认为需要提供的其他文件和说明（未尽事宜可按评分细则部分制作）

特别说明：①上述各种证件复印件须加盖投标人公章，如未按要求加盖投标人公章者，可能导致其投标文件无效。

②投标人应如实提供投标资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如投标人隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该投标人的投标资格并没收其全部交易保证金，若中标的，取消其中标资格，并没收其全部交易保证金。

③投标文件格式应符合招标文件“投标文件格式”的要求，表格不够填写的，但可按照同格式扩展。文件未规定的，格式由投标人自定。

（二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.报价方式为固定单价，每项单价应包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。质保期内售后服务、保管配合费等相关费用（包括材料、物价上涨因素）；

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致交易保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长交易保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）交易保证金

1.投标人须按投标人前附表中的规定提交交易保证金。

2.对于未能按要求提交交易保证金的投标人，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝。

3.评标结束后，未中标人的交易保证金在开标结束后退还。入围单位的交易保证金应在与招标人签订合同并按规定缴纳了履约保证金后5个工作日内无息退还。

4.投标人有下列情形之一的，交易保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱发投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人需递交投标文件“正本” 1份和 “副本”3份。投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。并在投标文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。副本可为正本的复印件，活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件封面及里面注明由投标人法定代表人（或委托代理人）签字或盖章、并加盖投标单位公章的地方，须按要求由投标人法定代表人（或委托代理人）签字或盖章、并加盖投标单位公章。由委托代理人签字或盖章的必须同时提供法定代表人授权委托书，授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求（参见附表格式）。投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标文件装订成一册，含商务资信部分、技术部分等内容，包装封面上应标明“投标人名称、投标人地址、招标编号、投标项目名称及“开标时启封”字样，并在封口加盖单位公章。

2、投标人应将投标文件的正、副本可分开或合并密封包装。

3.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

4.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

四、开标

（一）开标准备

代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由招标人或招标代理人主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.宣布开标人、唱标人、监标人、记录人名单；

5.投标人或其推荐的代表检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6.由招标人代表或监督依据法律法规和招标文件的规定，审查确认投标人的法定代表人或授权委托代理人的身份，并由主持人宣布审查结果；

7.由主持人宣读投标承诺函中投标人名称、投标报价以及招标代理机构认为有必要宣读的其他内容；

8.招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和评标结果。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标工作由招标人负责。评标委员会按要求依法组建评标委员会。

（二）评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（三）投标文件的初审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会认定，将视为符合性评审未通过予以废除：

① 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

②未按招标文件的要求签署和盖章的；

③未按照投标人须知前附表相关要求派人参加开标会议或参加开标会议人员所带资料不符合要求的;

④投标文件不满足招标文件招标要求的；

⑤投标人未按招标文件要求提供交易保证金的；

⑥投标文件附有招标人不能接受的条件的；

⑦未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

⑧投标有效期、服务期等不响应招标文件要求的；

⑨投标人的报价高于招标人设定的最高限价；

⑩存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

⑪存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（3）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

（4）对不同文字文本的解释发生异议时，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效处理。

（六）评标办法

详见第四章“评标办法”。

- 六、合同授予

（一）定标

1.招标代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交招标人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，招标人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。

出现下列情形之一的，招标人可以直接确定排名第二的中标候选人为中标人：

（1）排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或不可抗力不能履行合同的；

（2）经质疑，招标代理机构审查确认因排名第一的中标候选人在本次招标活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

3.中标单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标单位之后第一位的中标侯选人签订合同，以此类推。

（二）中标通知

1. 招标人确定中标人后，及时通知招标代理机构，招标代理机构将以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书一经发出即发生法律效力。

2.《中标通知书》将是合同的组成部分。

（三）履约担保

1.在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

2.中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其交易保证金不予退还，给招标人造成的损失超过交易保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（四）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7个工作日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与招标结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚交易保证金并取消中标资格。

- 第四章  评标办法

为规范招标市场，加强招标投标管理，使招标投标工作充分体现公平、公正、科学、择优的原则，根据有关法律、法规，结合本工程实际，制定本办法。

一、评标原则

评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标办法

本次评标采用综合评分法，总分值为100分，其中资信技术分40分，报价分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。评标委员会按照综合评分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。如遇综合评分相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相同时，则现场抽签确定。

各投标人综合评分=资信技术得分+报价得分。

3.1评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.投标文件的符合性审查；

3.投标文件的资信技术评审；

4.投标文件的商务报价评审；

5.必要时对投标件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

6.对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

7.完成评标报告。

3.2投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行后续评审：

① 投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

②未按招标文件的要求签署和盖章的；

③未按照投标人须知前附表相关要求派人参加开标会议或参加开标会议人员所带资料不符合要求的;

④投标文件不满足招标文件招标要求的；

⑤投标人未按招标文件要求提供交易保证金的；

⑥投标文件附有招标人不能接受的条件的；

⑦未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

⑧投标有效期、服务期等不响应招标文件要求的；

⑨投标人的报价高于招标人设定的最高限价；

⑩存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

⑪存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3评标细则

评标委员会对通过符合性审查的投标文件按以下评标细则的规定和要求进行评审。

- 资信技术评审（40分）

评标委员会成员按评分细则自行评分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。该项得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质要求 | 4 | ①具备消防设施工程专业承包二级资质得1分，不提供不得分。 ②具备消防设施维护保养检测资质得2分，不提供不得分，。 ③具备安全生产许可证得1分，不提供不得分。 相关证书加盖公章编入投标文件，未提供不得分 |
| 2 | 投标人气体灭火装置安装项目业绩 | 4 | 2020年1月1日以来投标人类似气体灭火安装施工或维保业绩情况：每提供1个合同，得1分，满分4分。以合同签订时间为主。投标文件中必须合同复印件并加盖公章，不提供不得分。 |
| 3 | 投标人所投产品的主要性能 | 2 | 投标人为七氟丙烷灭火设备制造商或代理人，提供产品检测报告及强制性3C证书的，得2分，缺一项不得分。 |
| 4 | 投标人综合实力 | 3 | ①具备质量管理体系认证、环境质量体系认证、职业健康安全管理体系认证，满分2分，少提供一个扣1分，不提供不得分。 相关证明材料加盖公章编入投标文件，未提供不得分。 ②投标人2021年度纳税信用级别为A级得1分，不提供不得分。 相关证明材料加盖公章编入投标文件，未提供不得分。 |
| 5 | 项目经理 | 3 | ①项目经理具备一级消防工程师证书得2分，同时具备具备消防中级操作员证得1分； |
| 6 | 项目团队成员 | 2 | 投标人拟派的项目负责人要求：具有消防设施维护资格的加1分，有相关从事经验得1分。项目负责人必须是投标人正式员工，投标人需提供为项目负责人缴纳的连续3个月的社保证明，否则此项不得分 |
| 7 | 施工组织方案 | 10 | 根据施工组织方案的科学性、合理性、规范性，内容包含施工方案、人员安排、质量及安全保障措施等，应急安全措施、进度计划及保证措施，安全文件施工等措施进行评分，满分10分。 |
| 8 | 售后服务 | 3 | ①根据投标人的售后服务承诺、售后服务方案计划、培训方案的详细可行性等打分0-2分；满分2分。 ②投标人在浙江地区具有授权售后服务网点的(须经工商部门注册过的营业执照或分公司营业执照），得1分。 |
| 9 | 优惠承诺 | 6 | ①承诺3号楼IT中心信息机房柜式七氟丙烷灭火装置免费拉线接入消控中心并调试完成得2分；②承诺2号楼柜式七氟丙烷灭火装置移至本次招标需求地（门诊楼信息机房）并安装调试完成，配件免费提供且方案可行性强的得4分； |
| 10 | 产品专利证书 | 1 | 提供气体灭火设备零部件的相关专利证书，每提供一个得1分，不提供不得分。 |
| 11 | 标书质量 | 2 | 投标文件 供应商投标文件制作、编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得2分；投标文件存在错漏的，每项（次）扣 0.2分，扣完该项得分为止。 |

注：如果上述某项评分细则在技术标中没有描述或严重离题，则此项可按零分处理。

（二）商务报价评审（60分）

1.评分范围：通过符合性审查的有效投标报价进入评分范围。

2.评标基准价的确定：取所有有效投标报价的算术最低价为评标基准价。

3.根据投标人的评标价与评标基准价的比值，计算出报价得分，即：

a、评标价等于评标基准价，得满分60分；

b、价格分=基准价/投标价*60

第五章  合同主要条款

项目名称：                    项目编号：

甲方：

乙方：

甲乙双方根据长兴县人民医院七氟丙烷气体灭火系统项目招标的结果，签署本合同。

一、合同金额

1.1本合同金额为（大写）：      元（￥          元）

| 序号 | 改造内容（住院部柜式七氟丙烷系统） | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 中央空调配电室；固定式,满足电动DC24V，机械启动≤150N，储存瓶规格150L，工作压力2.5Mpa（20℃）启动延时0-30s，工作温度0-50摄氏度，灭火系统喷射时间≤10s可扑灭A，B，C各类火灾，能安全有效地使用在有人的产所;（下同） |
|  | 七氟丙烷药剂 | 163公斤 |  |  | 每套81.5公斤 |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 400×400 |
| 2 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 发电机房 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 150公斤 |  |  | 每套75公斤 |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 400×400 |
| 3 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 3套 |  |  | 主配电房 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 267公斤 |  |  | 每套89公斤 |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  |  |
| 4 | GQQ100/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 高压配电房 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 220公斤 |  |  | 每套110公斤 |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  |  |
| 5 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 1套 |  |  | UP机房 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 90公斤 |  |  | 每套90公斤 |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  |  |
| 序号 | 改造内容（门诊楼柜式七氟丙烷系统） | 数 量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| 1 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 4套 |  |  | 低压配电室 (105㎡) |
|  | 七氟丙烷药剂 | 372公斤 |  |  | 每套93KG |
|  | 泄压口 | 2个 |  |  | 500×500 |
| 2 | GQQ90/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 1套 |  |  | 信息机房 (27.6㎡)，为医院现有设施。 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 93公斤 |  |  | 每套93KG |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 400×400 |
| 3 | GQQ100/2.5-A柜式七氟丙烷装置 | 2套 |  |  | 发电机房 |
|  | 七氟丙烷药剂 | 216公斤 |  |  | 每套108KG |
|  | 泄压口 | 1个 |  |  | 500×500 |
| 1 | 消防联动设备烟感、放气指示及启停按钮及模块 | 1项 |  |  |  |
| 2 | 气体控制盘主机4区 | 2套 |  |  | 需要接入消控室主机，消控室能正常显示报警点位，并能自动手动启动现场设备 |
| 3 | 外控电源控制盘 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 线路改造 | 1项 |  |  | 包含材料 |
| 5 | 安装、调试费 | 1项 |  |  |  |
| 6 | 第三方检测报告 | 1套 |  |  | 项目完成后需提供第三方合格检测报告 |
| 7 | 2号楼4楼柜式七氟丙烷装置 | 1项 |  |  | 移除、重新灌装气体、有第三方合格检测报告后再安装 |
| 8 | 3号楼IT中心机房柜式七氟丙烷装置 | 1项 |  |  | 重新灌装气体、有第三方合格检测报告后再安装并接线至消控中心。 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、服务内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置（含气体） | 套 | 16 |  |
| 2 | 控制系统 | 套 | 2 | 安装于6号楼 |
| 3 | 安装辅料 | 套 | 1 |  |
| 4 | 第三方检测报告（含气体） | 份 | 1 |  |

注：1.以上报价包括运费、发票税、钢瓶拆卸安装费、调试费、检测费用等一切费用。

三、质保期：3年（自交货甲方验收合格之日起计）。

1.中标单位按照招标人规定的时间进行检测和充装。

2.中标单位向甲方提供可靠的售后技术服务人员的联系方式，随时为甲方提供售后或技术咨询，并提供技术支持。

四、服务区域、基本要求及标准

1.服务区域：七氟丙烷气体灭火系统。

2.基本要求：在质保期内，乙方每半年到甲方现场巡检一次，全年两次并填写巡检报告。

3.质量标准：符合国家消防法律法规和上级有关建筑防火规范规定的要求。

五、服务质量

1.乙方必须严格按招标文件、现场情况及审定的服务方案、国家和省市的有关标准组织气体灭火系统储气钢瓶检测、检验及气体更换服务，乙方必须提供气体的合格证、检测报告和钢瓶的检测报告，确保项目质量合格，达到相关部门规定的要求。

2.乙方必须对所承包的全部内容的最终质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3.在合同期内，遇有国家或行业的相关规定和技术标准要求发生更加严格、高要求的改变的，乙方应无条件按规定执行，乙方对其服务的最终质量的合规合法性负全责。

六、转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包，不可以分包。

七、服务工期

服务期为      日历天，自签订合同之日起算。

气钢瓶检测、检验及气体更换在合同签订后   内完成。自2023年    月    日起至2023年    月    日止。

八、款项支付

付款方式：乙方必须提供气体的合格证、检测报告和钢瓶的检测报告，验收合格后一次性付款。付款前，乙方应提供正规的增值税发票。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费由乙方负担。

十、服务保证

1.乙方应按招标文件规定向甲方提供服务；

2.乙方提供的服务成果在合同期内，达不到甲方要求者，根据实际情况，经双方协商，可解除合同。

3.如在履行合同过程中发生问题，乙方在接到通知后在１天内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的安全等相关问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、处罚规定

乙方未能如期提供巡检服务的，第一次罚款500元，第三次罚款1000元，第三次扣除全部质保金，甲方单方解除合同，如造成甲方损失或不良社会影响，甲方保留追究法律责任的权力。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除合同。乙方因未能如期提供服务或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如造成甲方损失影响医疗工作，情节严重的，甲方保留追究法律责任的权力。

十三、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.维护保养服务期满，经甲方认可满意的，可续签一次合同。

4.本合同文本一式肆份，均具有同等法律效力，甲、乙方各执贰份。

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：

电话：                                 电话：

传真：                             	传真：

邮编：                                 邮编：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

签字日期：      年    月    日         签字日期：      年    月

第六章　投标文件格式

1.投 标 函

致：            （招标单位名称）：

根据贵方单位为                           （招标项目名称）的招标文件          （招标文件编号），签字代表                    （全名、职务）经正式授权并代表投标方                （投标人名称、地址）提交按招标文件所要求的全部文件及规定的份数（即：正本壹份、副本叁份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.根据贵方七氟丙烷气体灭火系统项目的招标文件，遵照《中国人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究招标文件、技术规格及要求、合同条款后，我方愿意按照招标文件中的一切要求提供服务。投标报价：       元

2.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、招标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60天。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”法律

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_________

投标人名称(公章):___________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:___________

日期:_____年___月___日

- 投标报价一览表

# 项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置（含气体） | 套 |  |  |  |
| 2 | 控制系统 | 套 |  |  |  |
| 3 | 安装辅料 | 套 |  |  |  |
| 4 | 第三方监测报告（含气体） | 份 | 1 | 1 |  |
| 总价：（大写） 元，（小写） 元 |  |  |  |  |  |

注：以上报价包括运费、发票税、钢瓶拆卸安装费、调试费、第三方检测费用等一切费用。

| 3.工程量清单及分项价格表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 气体释放灯 | 个 |  |  |  | 气体灭火配套产品，安装在气体保护区出入口门外，与输入输出模块配套使用 |
| 2 | 火灾声光警报器 | 个 |  |  |  | 报警音量75dB-90dB,抱紧闪光频率1.3Hz-1.5Hz |
| 3 | 火灾声警报器 | 个 |  |  |  | 与输入输出模块配套使用，报警音量94db(正前方3米处） |
| 4 | 现场启停按钮 | 个 |  |  |  | 气体灭火配套产品，安装在气体保护区出入口门外 |
| 5 | 气体灭火现场控制盘 | 个 |  |  |  | 气体灭火配套产品，安装在气体保护区出入口门外 |
| 6 | 输入输出模块 | 只 |  |  |  | 用于控制电磁阀，气体释放灯，火灾声光警报器等联动控制 |
| 7 | 输入模块 | 只 |  |  |  | 配接无源接点报联动反馈信号 |
| 8 | 烟感 | 只 |  |  |  |  |
| 9 | 温感 | 只 |  |  |  | 二总线制，无极性，动作温度67°C |
| 10 | 气体灭火控制器 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | NH-BV4*2.5mm2电线 | 米 |  |  |  |  |
| 12 | NH-BV2*1.5mm2电线 | 米 |  |  |  |  |
| 13 | 管内穿线NH-BV4*2.5mm2 | 100m |  |  |  |  |
| 14 | 管内穿线NH-BV2*1.5mm2 | 100m |  |  |  |  |
| 15 | KBG管 | 100m |  |  |  |  |
| 16 | 辅料软管等 | 项 |  |  |  |  |
| 17 | 柜式七氟丙烷灭火装置（含气体） | 套 |  |  |  | 固定式,满足电动DC24V，机械启动≤150N，储存瓶规格150L，工作压力2.5Mpa（20℃）启动延时0-30s，工作温度0-50摄氏度，灭火系统喷射时间≤10s可扑灭A，B，C各类火灾，能安全有效地使用在有人的产所; |
| 18 | 泄压阀 | 个 |  |  |  | 开孔尺寸800*400mm |
| 19 | 人工费 | 工 |  |  |  |  |
| 20 | 自动报警系统装置调试 | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 第三方检测报告 | 套 |  |  |  | 项目完成后需提供第三方合格检测报告 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

*分项价格明细合计金额与项目总价一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日

- 2.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于中华人民共和国境内的                   （投标人名称）的法定代表人             （姓名、职务）授权在本授权书上签字的               （投标人名称）的                      （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                        （项目名称）                   的投标，并负责在投标、开标、评标、合同签订过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。本公司将对授权代表作出的一切行为承担全部责任。

本授权书于        年        月        日签字生效，特此声明。

有效期限：        天。

授权委托人无转委权，特此委托。

授权代表姓名：              性别：      年龄：      身份证号码：

授权代表签字：

投标人：                           （盖章）

法定代表人签字：

电话：                 传真：

授权代表身份证复印件

注：授权代理人身份证复印件应反映出证件有效期等所载内容。

3.投标人商务响应情况表

| 商务条款内容 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：投标人须对照招标文件第二章招标内容及要求“▲商务响应表”进行逐项说明是否满足要求。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

## 日期：          年      月     日

## 4.拟派本项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 专业 |  |  |  |
| 从事工作时间 |  | 证书号 |  |  | 拟在本工程担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 |  |  | 担任何职 |  | 建设单位联系人及电话 |  | 备注 |

备注：应附作业证书、身份证、养老保险复印件。

## 5.拟派本项目主要人员一览表

工程名称：

| 姓 名 | 本工程拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：应附作业证书、身份证、养老保险复印件。

6.投标人同类项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

2、此表所填业绩应为投标人承担同类项目服务成功案例，表后附合同复印件。

投标人名称（签章）：

法定代表人或代理人（签字或签章）：

日期：          年      月     日